

**"Өндiрiстiк нысандарды жобалауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" атты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларды бекiту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы 8 шілдедегі N 334 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 17 тамызда тіркелді. Тіркеу N 3792. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 6 қазандағы № 795 бұйрығымен.

      Күші жойылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010.10.06 № 795 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 10) тармақшасына және 17-бабының 3) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

      1. Қоса берiлiп отырған "Өндiрiстiк нысандарды жобалауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" атты санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалар бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң Мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетi (Байсеркин Б.С.) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне мемлекеттiк тiркеуге жiберсiн.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң Ұйымдастыру-құқықтық жұмыс департаментi (Акрачкова Д.В.) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткеннен кейiн ресми жариялауға жолдасын.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрi, Бас мемлекеттiк санитарлық дәрiгерi А.А. Белоногқа жүктелсiн.

      5. Осы бұйрық ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Министрдiң*

*мiндетiн атқарушы*

      "КЕЛIСIЛДI"

      Қазақстан Республикасы

      Индустрия және сауда министрлiгi

      Құрылыс және тұрғын үй-

      коммуналдық шаруашылық

      iстерi комитетiнiң төрағасы

      2005 жылғы 8 шілдедегі

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау Министрінің

М.а. 2005 жылғы 8 шілдеде

N 334 бұйрығымен бекітілген

 **"Өндіріс объектілерін жобалауға қойылатын**
**санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" туралы санитарлық-эпидемиологиялық ережелері мен нормалары**

 **1. Жалпы ережелер**

      1. "Өндіріс объектілерін жобалауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" Санитарлық-эпидемиологиялық ережелері мен нормалары (әрі қарай санитарлық ережелер) өндіріс объектілерін жобалаумен, салумен, қайта салумен және эксплуатациялаумен қызметі байланысты жеке және заңды тұлғалар мен ұйымдарға тағайындалған.

      2. Осы санитарлық ережелер мен нормаларда келесі терминдер мен анықтамалар қолданылған:

      1) өндірістік объект - өнімді шығаруға, жұмысты атқаруға және қызмет көрсетуге байланысты шаруашылық қызметінің объектісі, олар адамның денсаулығы мен мекен-жайына әсер ету көзі болып табылатын процестерді, жабдықтарды және технологияны қолданумен жүзеге асырылады;

      2) аэрация - құрамындағы органикалық заттармен жылдам тотығуы үшін түрлі ортаның ауамен жасанды қанығуы;

      3) санитарлық қорғау зонасының шекарасы - санитарлық қорғау зонасының (әрі қарай СҚЗ) немесе кеңістіктің жоспарлы проекциясының барынша көп территориясын шектейтін линия, әсер етуші нормаланатын факторлар оның маңынан тыс жерде белгіленген гигиеналық нормативтен аспайды;

      4) ластану зонасы - ластану көзінің маңындағы территория, оның шегінде атмосфераның жер беті қабаты концентрациясының мүмкіндік шегінен асатын зиянды заттармен ластануы мүмкін;

      5) рециркуляция - температураны және қоспадағы компоненттердің концентрациясын реттеу мақсатымен технологиялық процеске газдардың, сұйық және қатты заттардың ағымының толығымен немесе жекелей қайтып келуі;

      6) шлам - руданы ұсақтау процесінде, байытқанда, бұрғылағанда немесе өндірістік қызметте түзілетін пайдалы қазбалар немесе тау жынысы;

      7) шламоотвал - шламды жинайтын, сақтайтын жер.

 **2. Өндірістік объектілерді орналастыруға қойылатын**
**санитарлық-эпидемиологиялық талаптар**

      3. Өндірістік объектілер (әрі қарай - объектілер) белгіленген тәртіпте бекітілген аудандық жоспардың жобасы мен қаланың (елді мекеннің) бас жоспарына сәйкес жобалануы керек.

      4. Объектілерді салу жобалары:

      1) өндірісте зиянды немесе зияндылығы аз заттарды қолдануды;

      2) зиянды өндірістік факторлардың интенсивтілігін, сонымен бірге шығаратын зиянды заттардың және қалдықтардың көлемін жоятын немесе барынша көп төмендететін технологияны және жабдықтарды қолдануды;

      3) өндірістік және қоршаған ортаның гигиеналық нормаларының талаптарын қамтамасыз ететін кешенін қарастыруы керек.

      5. Өндірістік объектілердің алаңдары селитебтік және рекреациялық территорияға қатысты желдің ық жағына орналасуы керек.

      6. Адамның денсаулығы мен мекен-жайына негативті әсер ету көзі болып табылатын технологиялық процесімен объектілердің кәсіпорнының толық жобалық қуаттылығымен анықталатын санитарлық-қорғау зонасы болуы керек.

      7. СҚЗ-ның өлшемі осы санитарлық ережелердің 1-ші қосымшасында келісілген өндірістік объектілердің жіктелуіне сәйкес қабылдануы керек.

      8. Жалпы өндірістік алаңда орналасқан объектілердің топтары үшін шығатын зиянды заттың қосындысын және барлық физикалық әсер ету көздерін, әрекеттегі объектілердің табиғи бақылауының жылдық циклының нәтижелерін ескере отырып, біртұтас СҚЗ-ы белгіленуі керек.

      9. Санитарлық-қорғау зонасы:

      1) Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген бағдарлама бойынша атмосфералық ауаның ластану деңгейіне үлгі жасаумен және күші бар стандарттарға сәйкес объектіден шығатын зиянды заттарды есептеу негізінде бекітіледі. Румбалар бойынша (әрі қарай - р) желдің басым бағытының жиілігін ескере отырып, үлгі жасау нәтижелері бойынша СҚЗ-ның кеңдігін түзету кезінде р<12,5% болса, бағыт бойынша ластану зонасын қысқартуға рұқсат етілмейді;

      2) Әрекеттегі, салынып жатқан және салынуға белгіленген өндірістік объектілерден шығатын зиянды заттардың биологиялық әсерінің қосындысы әсерін, сонымен бірге осы заттардың трансформациялануының зиянды өнімін ескере отырып, концентрациясының мүмкіндік шегіне (әрі қарай - КМШ) салыстырмалы түрде атмосфералық ауаның ластану деңгейіне үлгі жасау;

      3) физикалық факторлардың мүмкін әсер ету деңгейін есептеу;

      4) жобаланатын, салынатын және әрекеттегі объектілердің әлемдік және отандық аналогтарын сараптау;

      5) арнайы лабораториялық және аспаптық тексеру нәтижелері негізінде мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдарының санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы болғанда ғана белгіленген тәртіпте бекітіледі;

      10. СҚЗ-на алынған жерлерді ауылшаруашылығы объектілері (ауылшаруашылығы дақылдарын өсіру, мал жайылымы және пішен шабу) үшін пайдалану мүмкіндігі, өндірістен шығатын зиянды заттардың мөлшері мен сипатын ескере отырып анықталуы керек.

      11. Объектілердің жобаларымен қатар санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізу үшін территорияны меңгеру және жайластыру жобалары мен шаруашылық ауыз суы көздерін санитарлық қорғау зоналары көрсетілуі керек.

      СҚЗ-ның жайластыруын жобалауда көшеттерді сақтап қалу қарастырылуы керек. Селитебті территория жағынан кеңдігі 50 метрден (әрі қарай - м.) кем емес, ал 100 м-ге дейінгі кеңдікте - 20 м-ден кем емес ағаш-бұталы өсімдік көшетінің алқабы орналасуы керек.

      12. Вентиляция және кондиционерлеу жүйелерімен ауаны ұйымдастырып және ұйымдастырмай алатын жерлеріндегі объектінің алаңында жекелеген ғимараттар мен имараттар, өндірістік бөлмелердің жұмыс зонасы үшін сыртқы ауадағы зиянды заттардың мөлшері КМШ-нен 30%-тен аспайтындай етіп орналасуы керек.

      13. Өндірістік объектінің территориясында функционалдық зоналар: өндірістік, әкімшілік-шаруашылық, транспорттық-қоймалық және қосалқы объектілер бөлінуі керек. Шектес өндірістік ғимараттардан туындайтын, циркуляциялық зонаның енінен кем емес кеңдіктегі ажыраумен зиянды заттарды пайдаланатын объектілердегі әкімшілік-шаруашылық және қосалқы зоналары өндірістік және транспорттық-қоймалық зоналардан бөлінуі керек.

      14. Зиянды заттарды пайдаланғандағы технологиялық жабдықтардың ашық алаңдары мен ғимараттардың ұзын осьтері желдің басым бағытына параллельді болуы керек.

      15. Жолдан және құрылыстан бос объектінің территориясы жайластырылуы және көгалдандырылауы қажет.

      16. Жобаланатын және әрекеттегі объектілердің осы санитарлық ережелердің 1-ші қосымшасында белгіленген СҚЗ-ның өлшемдері төмендегі жағдайларда ұлғайтылуы мүмкін:

      1) Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2004 ж. 18-ші тамызындағы N 629-шы бұйрығымен бекітілген, нормативтік-құқықтық актілердің мемлекеттік реестрінде 3076 нөмірімен тіркелген "Атмосфералық ауаны қорғауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық-эпидемиологиялық ережелері мен нормаларына (әрі қарай СанЕмН) сәйкес селитебті территорияның атмосфералық ауасындағы зиянды заттардың мөлшерін қамтамасыз етпейтін, ескірген технологиялық жабдықтардың болуы;

      2) газды, шаңды ұстайтын жабдықтардың тиімділігінің төмендігі және гигиеналық нормативтерге дейін атмосфералық ауаның ластауыштарын төмендетудің техникалық шешімдерінің болмауы;

      3) селитебтік және өндірістік территориялардың желдің басым бағытына қолайсыз орналасуы;

      4) техникалық құралдармен ластану деңгейін төмендету мүмкіндігі болмағанда СҚЗ-ның шекарасынан тыс жерде, атмосферадағы химиялық заттардың мөлшерінің КМШ-нен және шудың, дірілдің, радиожиіліктегі электромагниттік толқынның және басқа зиянды физикалық факторлардың деңгейінің мүмкіндік шегінен (әрі қарай ДМД) асуы.

 **3. Өндірістік ғимараттарға, бөлмелерге және имараттарға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар**

      17. Өндірістік ғимараттардың және имараттардың жобаларында 1 жұмысшыға келетін меншікті алаң 4,5 метр квадраттан (әрі қарай м 2 ) кем болмауы керек.

      18. Әрбір тұрақты және тұрақсыз жұмыс орнының алаңы 2,2 м 2 -тан кем болмауы керек (кабиналардан және объектілерден басқалары), олардың бос алаңының шамасы арнайы талаптармен  келісіледі. Жабдықтармен, қызмет көрсететін зоналармен, жүріп өтетін жолдармен, өтетін жерлермен, резервтегі алаңдар мен аралық қойманың орындары нормативке кірмейді.

      19. Микроклимат бойынша 15 метр кубтан (әрі қарай м 3 ) кем емес нормативтің талаптарын қамтамасыз ету қажеттілігіне сүйене отырып, бөлменің көлемі есептеу жолымен анықталады.

      20. Егер де табиғи ауа алмасуы мен жарықты бұзбаса, өндірістік ғимараттардың сыртқы қабырғасына жапсыра құрылыс салуға рұқсат етіледі.

      21. Бу, газ және шаң түріндегі зиянды заттарды бөлмейтін ыстық технологиялық процестермен сипатталатын объектіні орналастыру үшін, табиғи басқарылатын ауа алмасуын (аэрацияны) қамтамасыз ететін қабырғаның және шатырдың конструктивтік элементтерімен бір қабатты ғимараттар немесе көп қабатты ғимараттардың жоғары қабаттары қарастырылуы керек.

      22. Зиянды заттар бөлінетін болса, тек қана табиғи ауа алмасуды жобалауға рұқсат етілмейді.

      23. Қауіптілігі І-ші және ІІ-ші кластағы зиянды заттардың жабық бөлмелерге бөлінуі болжанған объектіні жобалау барысында, оқшауланған бөлмелерге немесе пультті немесе операторлық зоналардан осы жабдықтарды басқаратын зоналарда технологиялық құрал-саймандарды орналастыру қарастырылады.

      24. Қауіптілігі І-ІІ-ші кластағы зиянды заттармен жұмыс жүргізіліп жатқан бірнеше өндірісті бір ғимаратқа орналастырғанда, улы заттардың көп компонентті қоспасының түзілуіне және көрші өндірістік бөлмелерге олардың таралуына кедергі жасайтын құрылыс шешімдерін қолданумен, жекелеу қамтамасыз етілуі керек.

      25. Өндірісті жобалаудың технологиялық талаптарына сәйкес табиғи жарығы жеткіліксіз үй астында және цокольдық қабатта терезесіз және жарық күн тартарсыз ғимаратты салуға, тұрақты жұмыс орындарымен өндірістік бөлмелерді орналастыруға рұқсат етіледі. Бұл кезде мыналар қарастырылуы керек:

      1) жасанды жарық;

      2) эритемді сәулелену құрылғысы;

      3) жасанды жарығы бар (жасанды жарық коэффициенті 0,5%-тен кем емес) жұмыс орнынан 100 м-ден алыс емес қашықтықта жұмысшылар қысқа уақытқа демалуға арналған бөлменің құрылғысы;

      4) осы санитарлық ереженің талаптарына сәйкес тұрақты әрекеттегі ықтиярсыз вентиляциямен қамтамасыз ету.

      26. Ашық алаңдарға технологиялық және энергетикалық, жабдықтарды орналастырғанда, олардың басқару пульттерін орналастыруға арналған және жұмысшылардың демалатын бөлмелері қарастырылуы керек.

      27. Шаң бөлінуі мүмкін бөлмелерде, оның жинақталуын және жиыстырылуын қиындататын конструктивтік элементтер мен өңдейтін материалдар қолданылмауы керек.

      28. Өндірістік бөлмелерге ауаны әкелетін вентиляциялық камераларға алаң қарастырылуы керек. Вентиляциялық қондырғыларды үйдің ішіне жасалған үстіңгі жарты қабатқа, консольды тірекке орналастыруға рұқсат етілмейді. Ауа келетін камералардың кіретін есігі бөлменің, коридордың, тамбурдың ішінен немесе ауасында зиянды заттары жоқ жердің сыртынан болуы керек.

      29. Басқару пульттерінің бөлмелерінде, санитарлық-тұрмыстық қондырғыларда және жаяу жүретін туннельдерде зиянды сұйықтықтар мен газдарды, сонымен бірге транзиттік бу құбырларын салуға болмайды.

      30. Жылытылатын өндірістік бөлмелердің сыртқы қоршауын жобалау, төбенің және қабырғаның ішкі бетіне конденсаттың түзілу мүмкіндігін болдырмауы керек. Бұл талаптардан шығу тәртібі ылғалды бөлмелерге ғана рұқсат етіледі.

      31. Зиянды және агрессивті заттарды пайдаланатын учаскелер орналасқан бөлмелердің ішкі құрылыс конструкциясын қосқанда, қабырғаны, төбені және басқа беттерді өңдеу үшін, сорбцияны болдырмайтын және жүйелі тазартуды, ылғалды және вакуумды жиыстыруды, қажет болғанда - дезинфекцияны қажет ететін материалдар болуы керек.

      32. Ашылатын терезелері және жарық күн тартарларымен жабдықталған ғимараттар мен имараттарда еденнен немесе жұмысшы алаңынан басқарылатын, ашық ойықтың шамасын реттейтін механизмдер, сонымен бірге осы тәріздес жұмыстарды ыңғайлы және қауіпсіз орындауды қамтамасыз ететін терезені, күн тартарларды және жарық арматурасын тазарту үшін механизмдер мен алаңдар қарастырылуы керек.

      33. Бөлмелердің және жабдықтардың түспен безендірілуі бейнеленудің ең аз коэффициентін (0,4-тен артық емес) ескере отырып орындалуы керек.

      34. Жаңа ғимараттар мен имараттарды салу және әрекеттегілерін қайта салу кезінде сыртқы қоршаулар арқылы, сонымен бірге технологиялық көздерінен жұмысшы зонасына жылу мен суықтың артығымен түсуін азайтуға бағытталған шаралар қарастырылуы керек.

      35. Түрегеп тұрып жұмыс істейтін жылытылатын бөлмелердің еденін жабатын материал жылуды сіңіретін коэффициенті метр квадратты градусқа көбейтіп, бір сағатқа көбейтіп 6 килокалория (әрі қарай - ккал/м 2. град . сағ.) болуы қажет немесе ағаш кедергісімен немесе жылу изоляциялайтын кілемшесімен жабылуы керек.

      36. Агрессивті сұйықтықтардың (қышқылдардың, сілтілердің) және сынап, еріткіштер, биологиялық активті заттар сияқты зиянды заттар болжамды әсер ететін жерлерде, көрсетілген заттардың әсеріне тұрақты, олардың сорбциясын болдырмайтын, тазартылған және зиянсыздандыруға бейімді еденнің жабындысы қарастырылуы керек. Көрсетілген заттарды бұрып жіберу үшін канализацияға суағар  қарастырылуы керек, қолданыстағы құрылыс нормалары және ережелерінің (әрі қарай - ҚНжЕ) талаптарына сай болуы керек.

      37. Радиожиілікті диапазондағы электромагниттік өріс көздерімен (әрі қарай - ЭМӨ) жұмыс істейтін өндірістік бөлмелерді ағымды линияларда орналастыруды қосқанда жалпы бөлмелерде де, жеке бөлмелерде де орналастыруға рұқсат етіледі. Қондырғымен және онымен жұмыс істеуге байланысты емес жұмыс орнындағы ЭМӨ-тің деңгейі шамасының мүмкіндік шегінен аспаса, жалпы бөлмелерде ЭМӨ көздерін қарастыру керек. Көрсетілген жағдайды қамтамасыз ету мүмкін болмаса, ЭМӨ қондырғылары жеке бөлмелерге орналастырылуы керек.

      38. Бір бөлмеге бірнеше қондырғылар орналастырылған болса, олардың орналасуы сәуле энергиясының қосындысы есебінен персоналдың жұмыс орнындағы сәулелену деңгейінің мүмкіндік шегінен аспауын шектеуі керек.

      39. Электромагниттік өріс көздерімен жұмыс істеуге тағайындалған экрандалған бөлмелерді жобалау кезінде, жұмыс ауданы мен көлемі жоғары жүктемемен жұмыс істеудегі қауіпсіздік шараларының сақталуын ескере отырып, өңделетін заттың габаритіне сәйкес жасалуы қажет.

      40. Экрандалған бөлмелердің қабырғасы, төбесі және едені сәулеленудің деңгейінің мүмкіндік шегін төмендетуін қамтамасыз ететін сәуле жұтатын материалмен қапталуы қажет. Сәуле белгілі бағытта түсетін болса, қабырғаның тек соған сәйкес бөлігін ғана сәуле жұтатын қабатпен қаптаған жөн. Экрандалатын бөлмелерде күші бар НҚА-ге сәйкес, табиғи жарықтың, ультракүлгін сәуленің жеткіліксіздігін, ауаның газды және ионды құрамының өзгеруінің орнын толтыратын шаралар қарастырылуы қажет.

      41. Көрші бөлмелерге құрылыс конструкциялары арқылы электрлі магниттік өрістің өтуі кезінде, деңгейінің мүмкіндік шегінен аспауын шектейтін шаралар жасалуы керек.

      42. Лазер қондырғыларына арналған бөлмелерді жобалағанда лазердің құрылымы мен пайдалану ережелерінің талаптары сақталуы қажет.

      43. Шу көздері орналасқан әрекеттегі өндіріс орындарын салғанда және қайта салғанда бөлме ішіндегі жұмыс орындарындағы, сонымен қатар тұрғын үйлерді қоршаған территорияның ауласындағы шудың деңгейін төмендетуге бағытталған архитектуралық-құрылыс шаралар қарастырылуы қажет.

      44. Шудың параметрлерін күші бар гигиеналық нормативтерге дейін жеткізу мүмкін болмағанда:

      1) стационарлық жабдықтар үшін дыбысты изоляциялайтын кабиналарды құру, процесті дистанциядан басқаруды қарастыру қажет;

      2) қол саймандары үшін басқа жұмысшыларға шудың әсерін болғызбайтын жерге жұмыс орнын орналастыруды қарастыру қажет.

      45. Шудың, дірілдің және инфрадыбыстың жұмысшыларға әсер етуіне байланысты жұмыс орындарының маңында, мезгілді демалуға және профилактикалық процедуралар жүргізуге арналған бөлмелер қарастырылуы қажет.

      Плазмалық технологияларға арналған бөлмелерді жобалаған кезде:

      1) бір жұмысшыға  10 м 2 -тан кем емес және еденнің ең төменгі нүктесінен 3,5 м-ден кем емес бөлменің биіктігі есебінде, жабдықталмаған алаңның болуын қарастыру;

      2) қабырғасы мен төбесі ультракүлгін сәулені жұтатын, жанбайтын перфорирленген материалдан қорғаныс жабындысы бар дыбысты жұтатын қаптауы болуы керек. Жабдықтың дыбыс жұтатын қорғаны болмаса, қаптау биіктігі 2,7 м-ден кем болмауы керек.

 **4. Технологиялық процестер мен жабдықтарға**
**қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар**

      46. Технологиялық процестер мен жабдықтарды жасау кезінде төмендегілер қарастырылуы керек:

      1) қалдықсыз және қалдығы аз технологияларды енгізу;

      2) қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың туындауына байланысты технологиялық процестер мен операцияларды, көрсетілген факторлары жоқ немесе интенсивтілігі ең аз процестерге және операцияларға алмастыру;

      3) зияндылығы жоғары заттарды зияндылығы төмен заттарға алмастыру;

      4) бастапқы және соңғы өнімде зиянды заттардың қоспасының мөлшерін шектеу, соңғы өнімдерді шаңданбайтын формада шығару;

      5) зиянды өндірістік факторлармен жұмысшылардың жанасуын болғызбайтын өндірістік технологияларды пайдалану;

      6) жұмыс зонасына қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың түсуінің (таралуының) алдын-алатын шешімдер мен қорғаныш құралдарын жабдықтың конструкциясына қолдану;

      7) өндірістік құралдарға эргономиканың және техникалық эстетиканың талаптарының және жұмыс орыны мен еңбек процесін ұйымдастыруда эргономикалық талаптардың сақталуы;

      8) әсері жіті бағыттағы заттармен жұмыс зонасының ластануы кезінде, технологиялық  процесті басқару және автоматты бақылау, сигнализация жүйелерін жасау;

      9) жүк тиеу және жүк түсіру жұмыстарын механизациялау және автоматизациялау;

      10) технологиялық және вентиляциялық зиянды заттардың шығуын өз мезгілінде жою, зиянсыздандыру, өндіріс қалдықтарын пайдаға асыру және көму;

      11) зиянды заттардан және факторлардан қорғанатын ұжымдық құралдар;

      12) жұмыс орындарындағы қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың деңгейіне бақылау;

      13) нормативтік-техникалық құжаттарға қауіпсіздік талаптарын енгізу.

      47. Технологиялық процестер мен жабдықтарды жасауда Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген химиялық заттарды пайдалану керек. Ылғал бөлу көзі болып табылатын өндірістік жабдық, мейлінше герметизациялануы және құйылысқа арналған автоматтандырылған қондырғылармен жабдықталуы керек.

      48. Инфра- және ультрадыбыстың, шудың, жалпы және локальды вибрацияның, иондаушы және ионданбайтын сәулеленудің көзі болып табылатын жабдықтарды жобалағанда күші бар НҚА-дің талаптарының сақталуын қарастыру қажет.

      49. Технологиялық процестерді жобалаған кезде өндірісті пайдаланудың барлық кезеңдерінің ұзақтығының есебі: іске қосылуды реттеу (жоспарлы жөндеуден соң іске қосу), тұрақты қызмет ету (пайдалану жылдары бойынша) берілуі қажет.

      50. Өндірістік бөлмелердің жұмыс орындары мен объектінің территориясындағы дыбыс қысымының мүмкін деңгейі, дыбыс деңгейі және дыбыстың эквивалентті деңгейі қолданыстағы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 24 наурыздағы "Жұмыс орындағы шу деңгейлерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" N 139 бұйрығының талаптарына сәйкес келуі керек.

      51. Жаңадан салынатын және қайтадан салынатын объектілерді, олардың жеке ғимараттарын және имараттарын жобалау кезінде шаралар қарастырылуы керек, оларды орындау тұрғын үйдің территориясында гигиеналық нормативтен аспайтын шудың деңгейін қамтамасыз етуі керек.

      52. Жұмыс орындарындағы транспорттық-технологиялық вибрацияның мүмкін деңгейлері қолданыстағы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 29 маусымдағы "Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларды бекіту туралы" N 310 бұйрығының , Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеуден өткізу реестрінде N 3781 тіркелген, талаптарына сай келуі керек.

      53. Жұмыс орнындағы инфрадыбыстың деңгейін жұмыс орнындағы инфрадыбыстың гигиеналық нормативтеріне сәйкес қабылдау керек.

      54. Негізгі дозалық шектер (осы санитарлық ережелерге 3-ші қосымша) ионданатын сәулеленудің нормаланатын параметрлері болып табылады. Оларға төмендегілер жатады:

      1) тікелей ионданатын сәулелену көзімен тұрақты және уақытша жұмыс істейтіндерге арналған тиімді және эквивалентті дозаның мүмкіндік шегі, (А категориясы - персонал);

      2) ионданатын сәуле көздерімен жұмыс істемейтіндерге, бірақ та объектілердің қызметіне негізделген жұмыс орнының немесе тұрғын мекеннің орналасу жағдайына байланысты, иондаушы сәулеленудің әсеріне ұшырайтындарға арналған шектік (тиімді) эквивалентті дозалар (Б категориясы).

      Радиоактивті заттармен және ионданушы сәулеленудің басқа көздерімен жұмыс істеу барысында күші бар радиациялық қауіпсіздіктің нормаларына дозалық шектер сәйкес келуі керек.

      55. Жұмыс орнындағы өндірістік көздерден ультракүлгін сәулеленудің (әрі қарай - УС) мүмкіндік деңгейі: ұзын толқынды УС-А-400-315 нм, орта толқынды УС-315-280 нм, қысқа толқынды УС-280-200 нм облыстары үшін сәулеленудің спектралды құрамын ескере отырып қабылдануы керек.

      Сәулелену интенсивтілігінің гигиеналық нормативтері жұмысшыларға әсер ету ұзақтығын, сәулеленуден қорғайтын арнайы киімді міндетті түрде киюді, бас киімді және көзді қорғайтын құралдарды пайдалануын ескере отырып белгілейді.

      56. Жоғарыда көрсетілген нормативтер 2000 Цельсийден жоғары температурадағы көздер шығаратын сәулеленуге (электрлік доғалар, плазма, балқытылған металл, кварц әйнегі), полиграфияға, химия және ағаш өңдейтін өндірістерге, ауылшаруашылығына, кино- және телетүсірулерге, дефектоскопияға, денсаулық сақтау ұйымдары мен өндірістің басқа салаларына таралады.

      Нормативтер қызмет көрсететін персонал болмағанда, ортаны зарарсыздандыру үшін қолданатын лазерлер шығаратын, сонымен бірге емдік және профилактикалық мақсатқа қолданатын УС-ге таралмайды.

      57. 1,2 м 2 -тан артық емес тері бетінің (бет, мойын, қол саусақтары) қорғалмаған учаскелері болғанда, жұмыс сменасының 50%-де сәулелену көзінің жалпы ұзақтығында, 5 минут және одан көп бір реттік сәулеленудің ұзақтығында жұмысшыларға УС-дің мүмкін интенсивтілігі УС-А облысы үшін метр квадратына 10,0 Ваттан (әрі қарай м 2 /Вт), ал УС-В облысы  үшін м 2 -на 0,01 Вт-тан аспауы керек.

      58. Терінің барлық бетінің қорғанысы кезінде жұмысшылардың сәулеленуінің мүмкін интенсивтілігі жұмыс сменасы барысында әсер ету ұзақтығында УС-В; УС-С облысында м 2 -на 1Вт-тан аспауы керек.

      59. Жобаланатын жабық өндірістік бөлмелердің микроклиматының оптималды және мүмкін параметрлерін дұрыс есептеу үшін метеорологиялық жағдайды сипаттайтын (ауаның температурасы, салыстырмалы ылғалдылығы, ауаның қозғалу жылдамдығы, жылу сәулеленудің интенсивтілігі) көрсеткіштерін де, энергия шығынының мәліметтерін де басшылыққа алу керек.

 **5. Жұмыс орыны мен еңбек процесіне қойылатын талаптар**

      60. Жобаланатын еңбек процесінің, технологиялық жабдықтардың және жұмыс зонасының өлшемінің ерекшеліктеріне байланысты, ыңғайлы жұмыс позасында жұмыс атқаруды жұмыс орыны қамтамасыз етуі керек. Еңбек операциялары қажет ететін аймақтың шегінде (аймақ шекарасы жоғары созылған қолдың арақашықтығымен анықталады) орындалуы керек. Жиі пайдаланатын еңбек құралдары мен басқару органдары (1 минутына 1 рет және одан да көп) жұмыс бетінің шетінен 300 миллиметрден (әрі қарай - мм) аспайтын қашықтықта ең қолайлы аймақтың шегінде орналасуы қажет.

      61. Отырып орындалатын жұмысқа арналған жұмыс орыны - көтерілетін-бұрылатын орындықпен және рационалды конструкциядағы аяқ тіреуішімен, ал еңбектің сипатына қарай түрегеліп жасалатын жұмысқа тағайындалған жұмыс орыны сүйеніш орындықпен және демалуға арналған орындықпен қамтамасыз етілуі керек.

      62. Жұмыс орнының (профилактикалық тексеру жүргізу, жөндеу технологиялық жабдықтарды жөндеу және қалпына келтіру кезеңдерінде) құрылуына және қызмет етуіне ашық алаңдарды, сонымен бірге жұмысшылардың жұмыс атқару аймағында еркін қимылдауы үшін бос аулалар қалдыруды жұмыс орнындағы негізгі және қосымша құрал-саймандардың технологиялық ұйымдастырылып жабдықталуының орналасуы қамтамасыз етуі керек.

      63. Монтаждауға (демонтаждауға), жабдықтармен жұмыс істеуге және жөндеуге байланысты еңбек операцияларын орындау барысында жұмысшылардың дене тұлғасы мен оның орналасу жағдайына байланысты, жұмыс зонасының төмендегідей ең кіші өлшемі (жабдықтардан жұмыс зонасының шекарасына дейін) метрмен алынады:

      1) 15 градусқа дейін еңкейіп, түрегеп тұру 0,7 (0,6) м;

      2) 30 градусқа дейін еңкейіп түрегеп тұру 0,8 (0,6) м;

      3) 60 градусқа дейін еңкейіп түрегеп тұру 0,9 (0,6) м;

      4) 90 градусқа дейін еңкейіп түрегеп тұру 1,2 (0,9) м;

      5) жүресінен отыру                         1,1 (0,8) м;

      6) жүріс жолы өтетін жер                   0,7 м.

      Жұмысшылардың қолы немесе тұлғасының бір бөлігінің жартысы жабдықтың үлкен бөлігінде (шығып тұрған элементтерде) қалатын болса, жұмыс аймағының өлшемін жақша ішінде көрсетілген шамаға дейін кішірейтуге болады.

      64. Объектідегі еңбек процесін жобалау төмендегі жағдайларды қарастыруы керек:

      1) еңбекті көп қажет ететін технологиялық операцияларды механизациялау және автоматизациялау, іс-әрекет түрлерін алмастыру, өндіріс операцияларын кезектестіру, еңбек ету мен демалыстың рационалды тәртібін енгізу, кәсіби даярлық деңгейін жоғарылату;

      2) смена барысында адамның динамикалық еңбекке қабілетіне сәйкес қарапайым еңбек тәсілдерінің қайталану санын шектеу, конвейердің қозғалу қарқынын өзгерту, ол тұрақты болмаса технологиялық процестің барысына үздіксіз бақылау ұзақтығына шектеу жасалуы керек.

      65. Екі және үш сменалық еңбек тәртібінде жұмыс сменасының аяқталуы 24 сағаттан кем болмауы керек. Смена аралығындағы күнделікті демалудың ұзақтығы жұмыстың ұзақтығынан екі есе көп болуы керек. Төтенше жағдайларда (апатқа ұшырау жұмыстарында) азғантай демалыс (бірақ 8 сағаттан кем емес) рұқсат етіледі.

      66. Мызғып алуға құқылы ұзартылған сменадағы жұмысшыларға ыстық тамақ қабылдауға және ұйықтауға арналған бөлмелер жабдықталуы қажет.

 **6. Жылуға, вентиляцияға және ауаны кондиционерлеуге**
**қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар**

      67. Бөлменің көлемінде зиянды заттардың, жылудың және ылғалдылықтың біркелкі емес таралуын ескере отырып ауа шығыны есептеумен анықталады. Ауа алмасудың еселігі бойынша вентиляцияға кететін ауа шығынын анықтауға болмайды.

      68. Бірнеше зиянды зат бір мезгілде жұмысшы зонасына бөлінетін болса, жалпы алмасулы вентиляцияға есептелген ауа шығыны ауаның ең көп шығынын қажет ететін зиянды зат бойынша есептелуі керек.

      69. Бірқатар заттардың организмге бір бағытта әсер етуі туралы мәліметтер болғанда, жалпы алмасулы вентиляцияның есептеуін ауаның ластануын ескере отырып, әрбір затты жеке-жеке, оның концентрациясының мүмкіндік шегіне дейін ерітуге қажет ауа шығынын қосу жолымен есептеп шығарылуы керек.

      70. Өндіріс бөлмелерінде табиғи немесе механикалық вентиляцияны жобалағанда, бір жұмысшыға сыртқы ауаның келуі осы санитарлық ережелердің 4-ші қосымшасына сәйкес қамтамасыз ету керек.

      71. Вентиляция мен ауаны кондиционерлеу жүйелерінің қабылдағыш саңылаулары және табиғи ауа келетін вентиляция арқылы ғимараттар мен имараттардың ішіне түсетін ауадағы зиянды заттардың концентрациясы жұмыс зонасындағы ауаның деңгейінің мүмкіндік  шегінен 30%-ке аспауы керек.

      72. Қауіптілік кластары әртүрлі зиянды заттар бөлінетін өндірістік немесе көршілес бөлмелерді бір ғимаратқа біріктіру кезінде, ең улы зиянды заттарды бөлетін бөлме үшін ұйымдастырылған ауа әкелетін сорғыштың басым болуы қарастырылуы керек.

      73. Көп қабатты өндірістік ғимараттардың алаңының төбесіне жабылған монтаждың ойықтары жекеленген баспанамен қамтамасыз етілуі керек, ал ауа алмасуы әр қабатқа жеке есептеледі.

      74. Жылдың салқын мезгілінде шығаратын ауаның орнын толтыру үшін биіктігі 6 м және одан аласа бөлмелерде сағатына бір рет ауа алмасудан артық емес көлемінде, ал биіктігі 6 м-ден жоғары бөлмелерде - еден алаңының әр 1 м 2 -на сағатына 6 м 3 көлемінде сыртқы ауаны ұйымдастырмай әкелуге (вентиляцияның теріс дисбалансы) рұқсат етіледі.

      75. Көршілес бөлмелерде жағымсыз иісі бар заттар болса және жұмыс ауасындағы зиянды заттар концентрациясының деңгейі мүмкіндік шегінен 30%-тен аспаса, осы бөлмелерге ұйымдастырылмаған ауаның келуі рұқсат етіледі.

      76. Вентиляция, ауаны кондиционерлеу және ауаны жылыту жүйелерінің шашыратқыштарындағы температурасы мен ауаны шығару жылдамдығын, осы санитарлық ережелердің талаптарына сәйкес метеорологиялық жағдай жұмысшы зонасында қамтамасыз ететіндей есеппен анықтау керек.

      77. Келетін ауаны бергенде, бөлменің таза және аз ластанатын бөлігіне келетін ауа, бөлменің лас аймағынан келмеуін қарастыру қажет.

      78. Зиянды заттарды (газдарды, шаңды, жылуды) бөлетін көздер технологиялық жабдықтарға бекітілген, болмаса бөлу көзіне мейлінше жақын орналастырылған меншікті сорғышы бар, жергілікті ауа шығаратын вентиляция құралымен жабдықталуы қажет.

      79. Бөлмеде бөлінетін немесе жергілікті сорғышпен шығарылатын зиянды заттардың, жылудың және ылғалдың саны жобаның технологиялық бөлімінің бойынша қабылдануы керек. Қажетті мәліметтер болмағанда сәйкес объектілерде жүргізілген табиғи зерттеулердің нәтижелері пайдаланылады.

      80. Технологиялық жабдықтардан қауіптілігі І-ші және ІІ-ші кластағы зиянды заттарды шығаратын жергілікті сорғыштар жергілікті ауа шығаратын вентиляция жұмыс істемеген жағдайда, бұл жабдықтан іске қосылмайтындай етіп қоршалуы керек.

      81. Егер ауа шығаратын вентиляция жұмыс істемей қалғанда өндірістік процесті тоқтату мүмкін болмаса немесе жабдықты (процесті) тоқтатқанда жұмысшы зонасының ауасындағы КМШ-нен асатын концентрациядағы зиянды зат бөлменің ауасына бөлініп жатса, жұмыс тәртібі автоматты өшірілетін резервтік вентиляторларымен жергілікті сорғыш қарастырылуы керек.

      82. Вентиляцияға, ауамен жылытуға және ауаны кондиционерлеуге арналған ауаның рециркуляциясы, ауасында қауіпті концентрацияда ауру қоздырғыш бактериялары, вирустары немесе саңырауқұлақтары бар бөлмелерге, сонымен қатар жағымсыз иісі бар немесе қауіптілігі І-ші және ІІ-ші кластағы зиянды заттары бар бөлмелерге қарастыруға рұқсат етілмейді.

      83. Қауіптілігі ІІІ-ші және ІV-ші кластағы бір зиянды заттан артық бөлмейтін бөлмелерге ауаның рециркуляциясы рұқсат етілмейді.

      84. Технологиялық жабдықтардың қыздырылған беттерімен және ауамен жылытудың ауа қыздырғыштарымен жанасуы кезінде, жанғыш зиянды заттарды бөлмейтін болса ғана, вентиляциямен қатар қолданылған ауамен жылытудағы рециркуляцияны қарастыруға болады.

      85. Жылытудың, вентиляцияның және ауаны кондиционирлеудің қондырғылары тұрақты жұмыс орындары мен жұмыс атқарылатын зонаның қосалқы бөлмелерінде деңгейінің мүмкіндік шегінен асатын шу және діріл шығармауы керек.

      86. Ғимараттар мен имараттарды жылыту үшін зиянды факторларды және жағымсыз иістерді шығармайтын жүйелер, приборлар және жылу апарғыштары қарастырылуы керек.

      87. Шаң бөлетін өндірістік бөлмелердегі қыздырғыш приборлар жеңіл тазаланатын, беті тегіс болуы керек. Сыртындағы газды қыздырғыштардан тікелей жану өнімдерін шығарғанда ғана инфрақызыл газды сәулеленетін жылуды қарастыруға рұқсат етіледі.

      88. Қыздырғыш элементтерінің құрылыс конструкцияларына жапсырылған сулы жылыту жүйелерінің және тұрақтың жылытатын бетіндегі орташа температурасы тұрақты жұмыс орнындағы еден үшін плюс 26 0 С-тан; кісілер уақытша болатын еденнен плюс 3 0 С-тан; төбелер үшін: бөлменің биіктігі 2,5-нан 2,8-ге дейін болса плюс 28 0 С-тан; 2,8-ден 3,0-ге дейін болса плюс 30 0 С-тан; 3,0-тен 3,5-ға дейін болса плюс 33 0 С-тан; 3,5-нан 4,0-ке дейін болса плюс 36 0 С-тан; 4,0-тен 6,0-ға дейін болса плюс 38 0 С-тан аспауы керек.

      89. Жылу көздерінің температурасы төмен жылыту жүйелеріндегі радиациялық кедергі еденнен 1,5-2,0 м биіктіктегі жұмыс орнында метр квадратына (әрі қарай - м 2 ) 35 Вт-тан (сағатына 27 ккал/м 2 -тан) аспауы керек.

      90. Жылуды бөлетін жабдықтар вентиляция жолының мүмкіндігін ескере отырып орналасуы керек. Бөлменің көлеміне келетін аэрациялық ауа ағысының таралуы үшін, жабдықтар арасындағы қашықтық ағыстың бағыты бойынша, оның өлшемінен көп болуы керек.

      91. Жоғары жылу бөлетін цехтар мен учаскелерді табиғи вентиляциямен (аэрациямен) жабдықтағанда, шатырда дистанциядан басқарылатын механизацияланған фрамугамен жабдықталған тұтанбайтын шахталар немесе аэрациялық күн тартарлар қарастырылуы керек. Табиғи вентиляция кезінде желденетін бөлмелерге ауаның келуі жылдың жылы мезгілінде еденнен 1,8 м-ден артық емес, ал жылдың суық мезгілінде вентиляциялық ойықтың түбіне дейін 4 м-ден төмен емес деңгейде қарастыру керек. Осы мақсатпен жобаның құрылыс бөлімінде көрсетілген деңгейлерге ауа беретін терезеде ашылатын ойықтар, аэрациялық қақпалар, көтерілетін қозғалтқыш қабырғалар қарастырылуы керек. Ашылатын ойықтардың алаңы терезенің жалпы алаңынан 20%-тен кем болмауы керек.

      92. Шаңды және жеңіл конденсацияланатын буларды, сонымен қатар араластырған кезде зиянды немесе өрт қауіпті қоспалар шығаратын немесе көрсетілген қасиеттермен жаңа химиялық қосылыстар түзе алатын заттарды жергілікті сорғыштың жалпы шығаратын қондырғысына біріктіруге болмайды. Жергілікті сорғыштың мұндай жүйелерін жалпыалмасулы ауа шығаратын вентиляцияның жүйелерімен біріктіруге рұқсат етілмейді.

      93. Егер де, зиянды заттардың мөлшері жұмысшы зонасындағы КМШ-нен аспайтын, ал микроклиматтың параметрлері нормаланатын көрсеткіштерге сәйкес келетін болса, онда қозғалатын крандардың кабиналарында қоршаған өндірістік бөлменің ауасын қосымша өңдеусіз қолдануға рұқсат етіледі. Қайшы болған жағдайда, крандардың кабинасын кондиционерлермен жабдықтау керек.

      94. Мүмкіндік концентрациясынан 30%-ке асатын Сыртқы және рециркуляциялық ауаның шаңдануы кезінде немесе ол өндірістің технологиясы бойынша қажет болса, кондиционерлеу жүйелерінде; ауа душында ауаны тазарту; жұмысшылардың демалу зонасына (басты немесе бетті қорғайтын шлемдерге, маскілерге, қалқандарға) тікелей ауаны беру қарастырылуы керек.

      95. Ауаны әкелетін және шығаратын қондырғылары бар табиғи желдетусіз өндірістік бөлмелердің жалпы алмасулы вентиляция жүйесі ауаны шығаратын жүйенің резервтік вентиляторымен жобалануы керек. Ашылатын ойықтар арқылы талап етілетін ауа алмасудың 50%-тей түсетін көршілес бөлмелермен біріктірілген көрсетілген бөлмелер үшін резервтік вентиляторды жобалауға рұқсат етілмейді.

      96. Бөлмелердегі, сонымен бірге табиғи желдетусіз бөлмелердегі жыл бойына және тәулік бойына жұмысқа тағайындалған кондиционерлеу жүйелері жылдың суық мезгілінде берілген температураны және талап етілетін ауа алмасудың 50%-ін қамтамасыз ететін резервті кондиционермен жобалануы керек.

      97. Сменасына 40 мин.-тан кем емес немесе бес реттен көп емес ашылатын бөлмесіз қақпаларда; сыртқы ауаның есепті температурасы минус 15 0 С-тан және одан төмен аудандарда салынып жатқан жылытылатын ғимараттардың технологиялық ойықтарында ауалы және ауалы-жылулы бүркеулер қарастырылуы керек.

      98. Қақпаны, есікті және технологиялық ойықтарды ашқан кезде бөлмеге түсетін ауа қоспасының температурасы жеңіл дене жұмысында плюс 14 0 С-тан; орташа ауырлықтағы жұмыста 12 0 С-тан; ауыр жұмыста 8 0 С-тан төмен болмайтындай етіп ауалы және ауалы-жылулы бүркеулерді есептеу керек. Қақпаның (6 м-ге дейінгі арақашықтықта), есіктің және технологиялық ойықтардың маңында жұмыс орындары болмағанда, егер де ол технологиялық талаптарға қайшы келмесе осы зонадағы ауаның температурасын плюс 5 0 С-қа дейін төмендетуге рұқсат етіледі.

      99. Ауаны шығару үшін ойықтарды ашу және апаттық вентиляцияны қосу бөлменің ішінен де, сыртынан да оңай жерлерден дистанциялық басқарумен жобалануы керек.

      100. Мерзімді жұмысқа немесе кісілердің жүруіне тағайындалған тоннелдерде, сонымен бірге техникалық қабаттардың бөлмелерінде есептік ауа алмасумен мерзімді әрекеттегі вентиляция қарастырылуы қажет.

      101. Құрамында зиянды немесе жағымсыз иісті заттары бар өндірістік бөлмелердің жалпы алмасулы вентиляциясы мен жергілікті ауаны сорып шығаратын жүйелерінен атмосфераға шығарылатын ауа тазартылуы және нормативтік деңгейіне атмосфералық ауаға таратылуы қажет.

      102. Жобаның құрылыс бөлімінде жылыту, вентиляция және кондиционерлеу жүйелерін жөндеуге, дайындауға және бақылауға арнайы шеберханалар мен вентиляциядан бөлінетін зиянды заттарды тазарту қондырғылары қарастырылуы қажет.

 **7. Сумен қамтамасыз етуге, канализацияға және өндірістік**
**қалдықтарды жоюға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар**

      103. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған жер асты және жер беті шаруашылық ауыз суымен қамтамасыз ету көздерін, нормативтік құқықтық актілердің Мемлекеттік тіркеуден өткізетін Реестрдің N 2999 тіркелген, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2004 жылғы 28 маусымдағы "Шаруашылық-ауыз суымен жабдықтауға және мәдени-тұрмыстық су пайдалану орындары жөніндегі санитарлық-эпидемиологиялық ереже мен нормаларды бекіту туралы" N 506 бұйрығының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      104. Ішпейтін суды беретін су құбырларымен шаруашылық-ауыз су құбырларының қосылуына рұқсат етілмейді. Ішу мақсатына техникалық суды пайдалану мүмкіндігін шектейтін техникалық су құбырлары имараттарының арнайы боялуын қарастырған жөн.

      105. Ұйымның өндірістік және қосалқы ғимараттарындағы шаруашылық ауыз суы қажеттілігіне судың шығындалу нормасы, су құбырының ішкі тармағын жобалаудың талаптарына сәйкес келуі керек. Душтардың, қол және аяқ ванналарының, қолжуғыштардың, сонымен бірге вентиляцияның ауаны әкелетін жүйелерінің, шаңды басуға суды шашу жолымен бөлменің ауасын салқындатуға арналған судың сапасы ауыз суына қойылатын талаптарға сәйкес келуі керек.

      106. Ыстық сумен қамтамасыз ету жүйелерін жобалау және эксплуатациялау нормативтік құқықтық актілердің Мемлекеттік тіркеуден өткізетін Реестрдің N 2999 тіркелген, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің м.а 2004 жылғы 28 маусымдағы "Шаруашылық-ауыз суымен жабдықтауға және мәдени-тұрмыстық су пайдалану орындары жөніндегі санитарлық-эпидемиологиялық ереже мен нормаларды бекіту туралы" N 506 бұйрығына сай болуы қажет.

      107. Ауыз суы жеткіліксіз болғанда өндірістік су құбырларының суын нәжісті ағызатын жабдықтың (унитаздың) жуғыш багына жалғауға рұқсат етіледі.

      108. Ішкі су құбыры мен канализация құрылғылары, сонымен бірге сыртқы сумен қамтамасыз ету және канализация жүйелері, өндірістік және шаруашылық ауыз су қажеттілігіне суды беру және ағынды суларды бұру үшін барлық өндірістік және қосалқы ғимараттарда қарастырылуы қажет.

      109. Санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға оның сәйкестілігі туралы санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы болғанда ғана орталықтандырылған канализациялық торапқа өндірістік ағынды суларды жіберу жүзеге асырылады.

      Өндірістік объектілердегі ағынды суларды тазарту бойынша локальды тазарту қондырғыларының қажеттілігі жобалау кезінде анықталады.

      110. Қалалық тазарту қондырғыларына жіберілетін ағынды сулардың құрамында өндірістің лабораториясы мен бақылаушы органдардың оңай анықтау әдістері жоқ зиянды заттар болмауы керек.

      111. Техникалық сумен қамтамасыз етудің жабық және ашық жүйелеріндегі технологияның қажеттілігіне өндірістік объектілердің тазартылған ағынды суларын пайдалану мүмкіндігі туралы мәселе, санитарлық-эпидемиологиялық нормалар мен ережелерге олардың сәйкестілігі туралы санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы болғанда, әр нақтылы жағдайда шешілуі керек.

      112. Өндірістік ағынды сулардың және руданы бұрғылау кезінде түзілетін ұсақ ұнтақталған тау жынысын сақтау орнының тоған-жинаушысының, тұндырғыштарының құрылысы грунт және пластаралық жер асты суларының және олармен гидравликалық байланысты беткі су объектілерінің ластану мүмкіндігін шектеуі керек.

      113. Елді мекенді сумен қамтамасыз етудің орталықтандырылған жүйесі және канализациясы болмағанда, жергілікті жүйелер қарастырылады.

      114. Құрамында радиоактивті заттары бар ағынды суларды бөліп әкету жағдайы Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 1999 жылдың 9 желтоқсандағы N 10 НРБ-99 туралы қаулысын, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен 2003 жылы 13 қаңтарда N 97 бекітілген, Қазақстан Республикасы мемлекеттік нормативтік құқықтық актілер реестрінде N 2198 тіркелген, "Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің санитарлық-эпидемиологиялық талаптары" туралы санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларының талаптарын басшылыққа алу керек.

      115. Ағынды суларды беткей су қоймаларына бұрғанда зиянды заттардың түсуінің мүмкіндік шегінің (ТМШ) жобалары және оған жеткізетін шаралары жасалуы керек. ТМШ-ін басқа өндіріс ұйымдарының ағынды суларымен су қоймасына түсетін ластауыш заттарды және ағынды суларды жобалап шығаратын жерден жоғары орналасқан қақпағындағы фактілі концентрацияны ескере отырып белгіленуі керек.

      116. Шаруашылық-фекалды және өндірістік ағынды суларды сіңіретін құдықтарға ағызуға рұқсат етілмейді. Өндірістік объектілердің сумен қамтамасыз ету және айналма сумен қамтамасыз ету жүйелерінен суды тек өндірістік канализацияға ағызуға рұқсат етіледі. Душтардан, қолжуғыштардан және санитарлық тораптардан ағынды суларды бұруға шаруашылық-тұрмыстық канализацияның тармағы қарастырылуы қажет.

      117. Газ бөлетін өндірістік ағынды суларды бөлу кезінде, бөлмеге газдың енуіне қарсы шаралар қарастырылуы керек. Улы газдарды түзе алатын химиялық заттарды канализациялық тармаққа жіберуге рұқсат етілмейді.

      118. Зиянды газдарды (күкіртсутекті, цианды сутекті, мышьякты сутекті) бөліп химиялық реакцияға түсетін, құрамында зиянды заттары бар ағынды суларды біріктіруге рұқсат етілмейді.

      119. Зиянды булар және газдар (меркаптан, күкіртсутек, цианды сутегі, мышьякты сутегі) түзілмесе және бөлінбесе немесе ағынды суларды тазартудың барлық процестері герметизацияланған және жергілікті ауаны шығаратын вентиляция құрылғысы болса, өндірістік ғимараттарға ағынды суларды тазарту құрылғыларын орналастыруға рұқсат етіледі.

      120. Өндірістік объектілеріне ағынды суларды жіберуді жобалағанда, өндірістік ағынды суларды тазарту қондырғыларын және өндірістік бақылауды ұйымдастыру қарастырылуы қажет.

      121. Қалдықтарды зиянсыздандыру үшін имараттарды салуға алаңды таңдау кезінде ауылшаруашылығына құнсыз жерлер қолданылуы керек.

      122. Утилизацияланбайтын қалдықтарды көму және қоймалау полигондары елді мекеннің және өндірістік алаңның шегінде орналасуы керек.

      Полигондардың жобасы объектіні салу жобасымен қатар жасалады.

      123. Руданы бұрғылау кезінде түзілетін пайдаланылған ұсақ ұнтақталған тау жынысын жинаушының беті битумды эмульсиямен немесе майлы саз бен құмнан тұратын тау жынысымен бекітіліп, көгалдандырылуы керек.

      124. Полигонның жобаларында өндірістік қалдықтар жөнінде төмендегі ақпарат болуы керек:

      1) өндірістік қалдықтардың болжанатын мөлшерінің саны мен сапасы (қауіптілік класы бойынша), олардың физикалық-химиялық, токсикологиялық және радиациялық қасиеттері жөнінде мәліметтер;

      2) қоршаған ортаға өндірістік қалдықтардың әсер етуінің мүмкін салдарының сипаттамасы;

      3) өндірістік қалдықтарды зиянсыздандыру, жою, көму мәселелерінің технологиялық шешімдері;

      4) зиянды заттардан топырақты қорғау және бұзылған, ластанған топырақты рекультивациялау бойынша шаралар;

      5) қоршаған орта объектілеріндегі зиянды заттарды анықтау әдістемесі.

      125. Қалдықсыз технологияны енгізудің техникалық мүмкіндігі болмағанда, улы және радиоактивті өндірістік қалдықтарды зиянсыздандыру, жою және көму бойынша кешенді шаралар қарастырылуы қажет.

      126. Улы қалдықтарды жиюдың, жинақтаудың, зиянсыздандырудың және көмудің тәсілдері мен тәртібі химиялық заттардың қауіптілік класын ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс, сонымен бірге жұмысшылардың қауіпсіздігін, қоршаған территорияның ластануын болдырмауды және қамтамасыз етуі керек.

      127. Объектілерде немесе арнайыландырылған ұйымдарда өндірістік қалдықтар жойылады және көміледі немесе утилизацияланады.

      128. Құрамында улы заттары бар қатты қалдықтарды қоймада ұстауға, сонымен қатар өндіріс алаңдарында шламды жинағыштарды және шлам жиналуын орналастыруға рұқсат етілмейді.

 **8. Жарықтандыруға және ультракүлгін сәулеленуге қойылатын**
**санитарлық-эпидемиологиялық талаптар**

      129. Кісілер тұрақты түрде болатын өндірістік бөлмелерде табиғи жарық қарастырылуы керек.

      Метеорологиялық жағдайлармен шақырылған, күндізгі уақыт барысындағы табиғи жарықтың өзгерістері, жұмыстың осы түріне арналған жасанды жарықтың нормасында белгіленген мәнінен жұмыс зонасындағы жарықтың төмендеуін шақырмауы керек. Жарығы жеткіліксіз жұмыс зонасындағы жарық құрылғыларын автоматты қосу жолымен, табиғи жарықтың төмендеуін жасанды жарықпен толтыру керек.

      130. Жасанды жарықты жобалағанда жұмысшы, апат және эвакуация жарығы қарастырылуы керек. Орташа дәлдіктегі жұмысты атқарғандағы жұмыс орнындағы жарық 500 лк-тен кем, ал аз дәлдіктегі және дөрекі жұмысты атқарғанда 200 лк-тен кем болмауы керек.

      131. Бинокулярлық стереоскопиялық микроскоптарды қолданып жұмыс атқарған жағдайда, микроскоптан тыс монтажды столдың жұмыс зонасының жарығы, осы санитарлық ережелердің 6-шы қосымшаның талаптарына сәйкес болуы керек. Микроскоптың аясындағы объектілердің жарығы бірқалыпты реттелуі керек және оның жоғарғы шегі 20 000 лк-ке жетуі қажет.

      132. Визуалды бақылайтын экрандары бар жүктемелі көз жұмыстары үшін жарықтың деңгейі осы санитарлық ережелердің 6-шы қосымшасы бойынша алынуы керек.

      133. Шырақтардың жарық техникалық сипаттамалары және олардың жұмысшы зонасына салыстырмалы орналасуы мен жабдықталуы жұмысшыға тікелей және бейнелі жарқылдың зиянды әсерін болғызбауы керек.

      134. Шырақтардың конструктивтік орындалуы жұмыс істеу кезінде өрт және электр қауіпсіздігін, өндірістік ортаның (өртке- және жарылғыш қауіптілігі, шаңға, химияға активтілігі) нақтылы жағдайында сипаттамаларының беріктігін, ұзақтығын және тұрақтылығын, сонымен қатар жұмысқа ыңғайлығын қамтамасыз етуі керек.

      135. Жобаның құрылыс бөлімінде шырақты тазарту және жөндеу құралдарымен жабдықталған шеберхана, жарықтың газразрядты көздері мен жарық техникалық жабдықтарын сақтайтын қоймалар қарастырылады.

      136. Газразрядты лампаларымен жарық беретін құрылғыларды жобалағанда, сынап толтырылған лампаларды сақтайтын бөлме қарастырылуы керек.

      137. Өндіріс бөлмелерінің жарық беретін құрылғыларының құрамында ультракүлгін жеткіліксіздіктің алдын-алу үшін профилактикалық ультракүлгін сәулелену қондырғылары қарастырылуы керек. Ұзақ әсер ететін профилактикалық ультракүлгін сәулелену қондырғылары ультракүлгін сәулеленудің өндірістік көздері бар бөлмелерде қарастырылмайды.

 **9. Жұмысшыларға қызмет көрсететін бөлмелерге қойылатын**
**санитарлық-эпидемиологиялық талаптар**

      138. Жұмысшыларға қызмет көрсететін бөлмелерді (санитарлық-тұрмыстық бөлмелерді, денсаулық сақтау объектілерін) жобалау осы санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес жүргізіледі.

      139. Санитарлық-тұрмыстық бөлмелердің құрамы осы санитарлық ережелердің 5-ші қосымшасының 3-ші кестесіне сәйкес анықталады.

      140. Объектілерде фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық сақтау пункттері, сонымен бірге сауықтыру кешендері қарастырылады. Фельдшерлік және дәрігерлік денсаулық пункттеріндегі бөлмелердің құрылымы мен алаңы осы санитарлық ережелердің 5-ші қосымшасындағы 1 - 2-ші кестелерге сәйкес алынады.

      141. Жекелеген бөлмелердің алаңы, жабдықтар мен процедураның жиынтығы әр нақтылы жағдайда объектінің қуаттылығын, еңбек процесінің қауіпті және зиянды өндірістік факторларының сипаттамасын ескере отырып шешіледі.

      142. Жұмыс орнына тікелей жақын орналасқан, жұмысшыларды сауықтыруға қажет емдік-сауықтыру кешенінің бөлмесі магнитті және электромагнитті өрістен салыстырмалы қорғайтын экрандармен және дыбыс изоляциясымен жобалануы керек, сонымен бірге цехтағы ластанған ауаның түсуін болдырмайтын герметизирленген есігі болуы қажет.

      143. Психофизиологиялық жеңілдету бөлмелері айқын дене және нервтік-жүктемелі еңбекпен сипатталатын (гигиеналық жіктелу бойынша ІІІ-ші топтан артығырақ) объектілерде қарастырылуы керек.

      144. Жұмыс орнынан психофизиологиялық жеңілдету бөлмелеріне дейінгі қашықтық 75 м-ден артық, ал жұмысшы орнынан кәсіпорынның алаңында дейінгі қашықтық - 150 м-ден артық болмауы керек.

      145. Психофизиологиялық жеңілдету бөлмелерінің пайдалы алаңы бір орынға сағатына 4 кісі есебінен (сменасына 4 сағат жұмыста) отыратын орынның болуымен анықталады. Бір отыратын орынға 2м 2 -тан кем емес жер алынуы керек, бұл кездегі жалпы алаң 20м 2 -тан кем болмауы керек.

      146. Психофизиологиялық жеңілдету бөлмесіне 6-8 м 2 -тық нұсқаушы-әдістемешіге арналған қосалқы бөлме және шешініп-киіну үшін кіреберіс кіреді, оның өлшемі бір кісіге 0,5 м 2 -тан кем емес есебінен отыратын орынның санына байланысты болады. Бөлмелер шулы цехтарға тікелей жақын орналасқанда кіретін жер екі есіктің де дыбыс изоляциясымен, тамбур түрінде болуы керек.

      147. Психофизиологиялық жеңілдету бөлмесіндегі жарық қыздыру лампаларын және жарықты (10-нан 200 лк-ке дейін) реттейтін құрылғысын қолданумен табиғи жарық сияқты, жасанды жарық та қарастырылады. Шудың фондық деңгейі 60 децибелден (әрі қарай дБА) аспауы керек. Ауаның температурасы плюс 18-22 0 С шегінде болса, вентиляция кондиционердің көмегімен жүзеге асырылады.

      148. Психофизиологиялық жеңілдету бөлмелері демалуға шынтақшасы бар жұмсақ орындықтармен жабдықталуы керек. "Түрегеп" жұмыс істеу үшін әр үстелге жұмсақ аяқ қойғыштар қарастырылуы керек.

      149. Ұзақ уақыт "түрегеп" жұмыс істеуге байланысты еңбекпен сипатталатын объектілерде аяқ гидромассажына арналған арнайы жабдықталған бөлмелер қарастырылуы керек.

      150. Аяқ гидромассажының қондырғылары канализацияға қосылған және смеситель арқылы ыстық және суық суды беру үшін крандармен, отыратын ванналармен жабдықталған оқшауланған бөлмелерге орналастырады. Бөлмеде су құбырлары трубасының тұйық сымы қарастырылуы керек. Судың температурасы плюс 28-34 0 С-тың шегінде болуы керек.

      151. Гидромассажды қондырғылары бар бөлмелер шулы цехтарға тікелей жақын орналасқанда, шығатын жер екі есіктің де дыбыс изоляциясымен тамбур түрінде болуы керек. Бөлмеге аяқ-киімді ауыстыратын және сеансқа даярлайтын кіре-беріс кіреді. Кіре-берістің алаңы қондырғылардың санына байланысты, бір кісіге 0,5 м 2 -тан кем болмауы керек. Жұмысшы орнынан қашықтығы 75 м-ден артық болмауы керек.

      152. Гидромассажды қондырғылардың саны сменасына 4 сағат ішінде оны пайдаланған кезде (әр кісіге 10 минуттан), 24 кісіге 1 қондырғы есебінен ең көп сменадағы жұмысшылардың саны бойынша анықталады. Қондырғылар арасындағы өтетін жердің кеңдігі 1,5 м-ден кем болмауы, ал қондырғылар арасындағы қашықтық 0,8 м-ден кем болмауы керек. Қондырғылардың ұсынылатын оптималды өлшемдері: еденнен биіктігі - 720 мм, кеңдігі - 490 мм, көлденең өлшемі - 670 мм.

      153. Бөлмелерде радиаторлық немесе панелді жылыту, ауаны шығаратын және әкелетін вентиляция немесе ауаны кондиционирлеу, табиғи және жасанды жарық қарастырылуы керек, ауаның температурасы плюс 18-25 0 С шегінде ұсталуы керек.

      154. Гидромассажды бөлмелерде: әрбір қондырғыға винтті отырғыштар, қол жуғыштар, дезинфекциялық ерітіндісімен ыдыс, аяқ-киімді ауыстыратын орындықтар, келушілерді тіркейтін орын (үстел және орындық), бөлмені жинайтын инвеньтармен шкаф қарастырылуы керек.

      155. Монотонды еңбекті және (немесе) гипокинезиямен сипатталатын объектілерде тренажерлік залдар қарастырылуы керек, олар жұмыс бөлмесінен 150 м-ден алыс орналаспайды. Залға кіретін есік шу мен шаңнан изоляциялауды қамтамасыз ететін тамбур арқылы болуы керек.

      156. Тренажерлік залдың алаңы 5-5,5 м биіктікте, 40 м 2 -тан кем емес жалпы алаңмен, бір кісіге 4м 2 -тан кем емес есебінде белгіленеді.

      157. Тренажерлік залдың ауасында зиянды заттар, қоспалар, иістер болмауы керек. Көміртегі диоксидінің СО 2 -нің мөлшері 1%-тен аспауы, шаңдану м 3 -на 6 мг-нан артық болмауы және кремнийдің мөлшері 2%-тен артық емес, микроорганизмдер 1 м 3 -на 4000 микробтан артық емес, статикалық электр өрісінің кернеуі сантиметріне 150 Ваттан (әрі қарай см/Вт) артық болмауы керек.

      158. Қажетті ауа тәртібі табиғи (фрамуга, терезе), жасанды вентиляциямен және ауаны кондиционирлеудің көмегімен қамтамасыз етілуі керек. Барлық фрамугалардың кесілген жерінің алағы еденнің алаңына 1:50 қатынасында алынады. Ықтиярсыз вентиляциядағы ауаның келу интенсивтілігі шығу интенсивтілігінен 10-15 %-ке асуы керек.

      159. Орталық жылытумен және кондиционерлеумен плюс 15-22 0 С-тың шегінде ауаның температурасы қамтамасыз етілуі керек. Орталық жылыту радиаторларын терезенің астындағы қуыстарға орналастырады және алынатын ағаш торлармен жабады. Жылытумен вентиляцияның қосылғаны тәуір.

      160. Жасанды жарықтың жарық коэффициенті 1:4-1:5 қатынасында белгіленеді, қыздыру лампаларында жасанды жарық 100 лк-тен, ал люминисцентті лампаларда 200 лк-тен кем болмауы керек. Терезелер декоративті торлармен жабылады.

      161. Киім ауыстыратын, душ және дәретхана тренажерлік залмен қатар орналастырады. Душ қондырғылары мен қолжуғыштардың саны осы санитарлық ережелердің 5-ші қосымшасындағы 3-ші кестеге сәйкес жобаланады.

      162. Жұмысшының қолына дірілдің берілумен сипатталатын технологиялық процестерімен және операцияларымен цехтарды жобалауда, діріл ауруының алдын-алу бөлмелері қарастырылады. Бөлменің құрамына: физиотерапевтік процедуралар, емдік денешынықтыру, психологиялық және психофизиологиялық жеңілдету бөлмелері кіреді.

      163. Физиотерапевтік процедура бөлмесінің алаңы бір қол ваннасына 1,5 м 2 есебінде (құрғақ ауа қыздырылуында бір қондырғыға 2,3 м 2 ) анықталады, бірақ та 35 м 2 -тан кем болмауы керек. Ванналардың саны 3 жұмысшыға 1 ванна және ең көп сменада 10 жұмысшыға 1 қондырғы есесінде анықталады.

      164. Емдік денешынықтыруға арналған бөлменің алаңы, залды пайдаланатын бір жұмысшыға (тренажерлар мен спорт снарядтарын қолданумен) 1,6 м 2 есебінде, бірақ та 20 м 2 -тан кем емес анықталады.

      165. Медициналық персоналға алаңы 8 м 2 -тан кем емес бөлме бөлінуі керек.

      166. Әйелдердің жеке гигиена бөлмесі (әрі қарай - ӘЖГ) 100 жұмысшыға 1 кабина есебінде кабинасы, ал жоғары шаңдылықты кәсіпорында - 50 әйелге 1 кабина және тамбуры болуы керек.  Тамбурда ыстық және суық су смесителімен қолжуғыш, қызмет көрсететін персоналға үстелі, қолды электр кептіргіш, магнитті сабын салғыш қарастырылуы керек; жеке кабиналар ыстық және суық су смесителімен және унитазбен, пайдаланылған гигиеналық пакетке арналған жабылатын бөшкесімен және киім ілгіштермен жабдықталуы керек.

      167. ӘЖГ бөлмесінің қабырғасы мен жеке кабиналар арасындағы таса жуғыш және дезинфекциялағыш құралдарды қолданып жууға және жеңіл тазалауға мүмкіндік беретін материалдардан болуы керек.

      168. ӘЖГ-сы бөлмесінен жұмыс орнына дейінгі қашықтық 150 м-ден артық болмауы қажет. ӘЖГ-сын цехтық дәретханалармен біріктіруге рұқсат етілмейді.

      169. Жүктілік кезеңіндегі әйелдердің еңбегі мен демалуын рационалды ұйымдастыру үшін арнайландырылған емдік-сауықтыру кешендері (әрі қарай - АК) бала туатын жастағы жұмысшы әйелдер саны 500 және одан жоғары объектілерде қарастырылуы керек.

      170. Арнайландырылған кешенді жеке бөлмелерге орналастыру керек, оларға тағайындалуы өндірістік (цех, участок) және қосалқы (демалатын бөлме, жеке гигиена бөлмесі, дәретхана) бөлмелер кіреді.

      171. АК-ді табиғи жарығы мен табиғи ауа алмасуы жоқ ғимараттарға, жер асты бөлмелеріне және цокольдық (үйдің төменгі қабаты) бөлмелер мен 2-ші қабаттан жоғары (лифт болмағанда) орналастыруға болмайды.

      172. Демалыс бөлмелерінің ауданы сменадағы бір жұмысшы әйелге 2,0 м 2 аудан есебінен, бірақ 18 м 2 -тан кем емес етіп алынуы керек. 30 м 2 -тан артық демалыс бөлмелері және демалыс зонасына және гимнастикалық жаттығу, дәрігерлік бақылау жасайтын және сабақ өтетін зоналарға бөлінеді.

      173. Жүкті әйелдерді жұмысқа орналастыратын арнайы бөлмедегі еңбектің сипатына қойылатын гигиеналық талаптар, еңбекті гигиеналық жіктеудің оптималды жағдайының 1-ші класын қанағаттандыруы керек.

      174. Жұмысшы саны 5000 адамнан көп болғанда объектінің құрылымында еңбектегі қалпына келтіру орталығы (учаскесі), (әрі қарай - орталық) қарастырылады. Еңбекті реабилитациялау орталығының құрамында емдік-диагностикалық және техникалық бөлімдер болуы қажет.

      175. Орталықтың емдік-диагностикалық бөлімнің бөлмелерін болашақтағы өндірістің сипатына сәйкес жобалау қажет.

      176. Орталықтың техникалық бөліміне еңбекті реабилитациялау цехтары (учаскелері), диспетчерлік көлік, өнімнің сапасын бақылау, конструкторлық-технологиялық және жоспарлық-экономикалық бюро қызметіне арналған бөлмелер, стандартты емес жабдықтар мен бейімдеулерді эксперименталды жөндейтін учаскелер кіруі керек.

                                    "Өндіріс объектілерін жобалауға

                                         қойылатын санитарлық-

                                          гигиеналық талаптар"

                                      Санитарлық-эпидемиологиялық

                                        ережелері мен нормаларына

                                              1-ші қосымша

 **Өндірістік және басқа объектілердің санитарлық жіктелуі және**
**санитарлық қорғау зонасының минималды өлшемдері**
**(әрі қарай СҚЗ)**

      1. Жаңа кәсіпорынды салудың, әрекеттегілерін және имараттарды қайта салудың немесе техникалық қайта жабдықталуының жобалық құжаттарында санитарлық қорғау зонасын ұйымдастырудың және жайластырудың шаралары және құралдары қарастырылуы керек. СҚЗ-ының ұйымдастырылуының және жайластырылуының жобасы кәсіпорынды салу (қайта салу, техникалық қайта жабдықтау) жобасымен қатар көрсетіледі.

      2. Технологиялық процестері мен жабдықтары бар объектілер, олардың жеке ғимараттары мен имараттары үшін, қуаттылығына, эксплуатациялау жағдайына қоршаған ортаға бөлетін зиянды заттардың сипаты мен мөлшеріне байланысты шудың, вибрацияның және басқа зиянды физикалық факторлардың, сонымен қатар адамның денсаулығы мен мекен-жайының қолайсыз әсерін азайту шараларын ескере отырып, санитарлық қорғау зоналарының төмендегі өлшемдері белгіленеді:

      1) І-ші кластағы объект - 1000 м;

      2) ІІ-ші кластағы объект - 500 м;

      3) ІІІ-ші кластағы объект - 300 м;

      4) ІV-ші кластағы объект - 100 м;

      5) V-ші кластағы объект - 50 м.

      Өндірістік объектілердің осы санитарлық жіктелуінде жұлдызшамен (\*) белгіленген өндірістерге санитарлық-қорғау зонасының минималды өлшемін белгілеген кезде, шудың әсері олар үшін жетекші фактор болып табылады.

      І-ші, ІІ-ші және ІІІ-ші кластағы объектілердің санитарлық-қорғау зонасының минималды өлшемдерінен асқан объектілерді (қоршаған ортаға әсер ететін зиянды өндірістік факторларды ескере отырып) селитебті территорияға орналастыруға болмайды.

      Теміржолдың кіріс жолы және жүк автотранспортының интенсивті қозғалысын талап етпейтін ІV-ші және V-ші кластағы селитебті ауданның шетінде орналастыруға рұқсат етіледі.

      3. Қазіргі заманғы ірі өндірістік кешендердің (қара және түсті металлургия, энергетика, мұнай мен газ өндіру, мұнайды өңдеу және нефтехимия, биосинтез, орман өндірісі кешені және басқаларының) санитарлық-қорғау зонасының өлшемдерін барлық объектілер үшін біртұтас ретінде кешенді.

      4. Автомагистралдер, теміржол транспорты линиялары мен метрополитен үшін санитарлық ажырау белгіленеді. Зиянды әсер ету көзінен тұрғын құрылыстың, ландшафты-рекреациялық зонаның, демалыс зонасының, курорттың шекарасына дейінгі минималды қашықтықпен санитарлық ажырау анықталады. Санитарлық ажыраудағы СҚЗ-ның тәртібі бар, бірақ та ол ұйымдастыру жобасын жасауды қажет етпейді. Физикалық факторлардың (шу, вибрация, электромагниттік өріс, иондаушы сәулелену) мен атмосфералық ауа ластауыштарының таралуын есептеу негізінде әр нақтылы жағдайда ажыраудың шамасы белгіленуі керек.

      5. Көмірсутекті шикізаттың магистралды құбырлары, компрессорлы қондырғылар үшін санитарлық ажырауы (шеттетудің санитарлық жолақтары) жасалады. Апат жағдайындағы жарылу мен өрт қауіптілігінің деңгейін минималды қашықтықтар ескереді және құбырдың диаметрін ескере отырып қоныстың түріне, ғимараттың түріне, объектінің тағайындалуына байланысты дифференцирленеді.

      6. Авиациялық әдіспен пестицидтермен және агрохимикаттармен өңделетін елді мекеннен ауылшаруашылығының егіс даласына дейінгі санитарлық ажыраудың шамасы 2000 м-ден кем болмауы керек.

      7. Барынша көп жобалық немесе фактілі жеткізілген оның қуаттылығы үшін СҚЗ-ның қабылданған шамасын қайта қарауға өндірістің көлемін уақытша қысқарту негіз болып табылмайды.

      8. Санитарлық жіктелуге қосылмаған, сонымен бірге жаңа, жеткіліксіз зерттелген технологиялармен немесе елімізде аналогы жоқ объектілер үшін СҚЗ-ның кеңдігі белгіленеді.

      9. Санитарлық-қорғау зонасының өлшемдері:

      1) Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің шешімімен І-ші және ІІ-ші класты объектілер үшін;

      2) облыстың (Астана және Алматы қалалары үшін) Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің шешімімен ІІІ-ші, ІV-ші және V-ші класты объектілер үшін өзгертілуі мүмкін.

      10. Әсер етудің кез-келген факторы бойынша есептеу жолымен алынған және/немесе лабораториялық бақылаудың нәтижелері бойынша, нормативтік деңгейді қазіргі заманғы техникалық және технологиялық құралдармен қамтамасыз ету мүмкін болмағанда жіктелумен салыстыра отырып санитарлық қорғау зонасының өлшемі ұлғайтылады.

      11. СҚЗ-ның өлшемдер келесі шарттарды сақтағанда кішірейтілуі мүмкін:

      1) ауаның ластану деңгейіне жүйелі түрдегі (жылдықтан кем емес) лабораториялық бақылау материалдары бойынша объективті дәлелдеменің болуы, нормативте белгіленген шамадан төмен және оның шегінде және СҚЗ-ның шекарасында техногенді әсердің тұрақты деңгейіне жету;

      2) шудың және басқа физикалық факторлардың фактілі деңгейінің тұрғын құрылыстың шегін нормативтен төмендігін өлшеммен дәлелдеу.

      12. Объектінің қуаттылығы азайғанда, құрамы өзгергенде, профилі өзгергенде және осыған байланысты қауіптілік класы өзгергенде СҚЗ-ның өлшемі азаюы мүмкін. Тек есептеу жолымен алынған мәліметтер негізінде әрекеттегі объектінің СҚЗ-ның өлшемін азайтуға рұқсат етілмейді.

      13. Өзінің құрамында шеберханасы, өндірістік, жартылай өндірістік және эксперименталдық қондырғылары бар ғылыми-зерттеу институттары, конструкторлық бюролар және басқа объектілер үшін СҚЗ-ның санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы болғанда, осы санитарлық ережелердің талаптарын ескере отырып белгіленеді.

      14. Санитарлық-қорғау зонасының шекарасында орналастыруға болады:

      1) тағам өнімдерін өндіруге қолданбайтын техникалық дақылдарды өсіруге арналған ауылшаруашылығына пайдаланатын жерді;

      2) негізгі өндіріске қарағанда зияндылығы аз кластағы объектіні, оның жеке ғимараттары мен имараттарын СҚЗ-сында орналастыратын объектіде, негізгі өндіріспен құрамы ұқсас бөлінетін зиянды зат болса, СҚЗ-ның шекарасында және одан тыс жерде оның қосындысының гигиеналық нормативтерден аспауын міндетті түрде шектеу қажет;

      3) осы объектіде қызмет көрсететін өрт сөндіру депосын, моншаны, кір жуатын жерді, сауда және қоғамдық тамақтандыру объектілерін, гараждарды, қоғамдық және жеке транспортты сақтауға арналған алаңдар мен имараттарды, автомобильге жанармай құятын станцияларды, қоғамдық және әкімшілік ғимараттарды, конструкторлық бюроларды, оқу орындарын, емханаларды, ғылыми-зерттеу лабораторияларын, спорт сауықтыру имараттарын;

      4) кезекшілік апат персоналына арналған және вахталық әдіспен жұмыс істейтін кәсіпорынды қорғайтын персоналға тұрғын емес бөлме;

      5) техникалық сумен қамтамасыз етуге жергілікті және транзиттік коммуникацияларды, электр берілу линия (әрі қарай - ЭБЛ), мұнай және газ құбырларын, артезиан скважиналарын, техникалық суды даярлайтын суды салқындататын имараттарды, канализациялық насос станцияларын, айналма сумен қамтамасыз ету имараттарын, объектінің санитарлық-қорғау зоналары мен өндірістік алаңды көгалдандыруға арналған өсімдіктің питомниктерін орналастыруға болады.

      15. Тағам өндіру саласындағы ұйымдардың, азық-түлік шикізатының және тағам өнімдерінің көтерме сауда қоймаларының СҚЗ-да өзара теріс әсері болмаса, жаңа тағам объектілерін орналастыруға болады.

      16. ІV-ші, V-ші класс объектілеріне арналған СҚЗ-ы алаңының 60%-тейі, ІІ-ші және ІІІ-ші класс кәсіпорнының 50%-тейі, 1000 м және одан көп санитарлық-қорғау зонасы бар кәсіпорындар үшін - тұрғын құрылыс жағынан ағаш-тал жолағын отырғызу міндетті түрде ұйымдастырылуымен, оның территориясының 40%-тейі барынша көп көгалдандырылуы қажет. Жоғарыда айтылған табиғи-климаттық жағдайға жатады, онда бұл қағида іске асырылуы керек. Болмаса жобада бұл қағидадан шетке шығуға түсініктеме берілуі керек.

      17. Объектінің санитарлық-қорғау зонасында автомагистралдың болуы көгалдандыру процентін төмендетуге негіз болып табылмайды, объектінің СҚЗ-ның өлшемін белгілегенде фондық ластануда сәйкес бөлінетін зиянды заттарды ескереді. Тұрғын құрылыс пен өндіріс орнының арасындағы СҚЗ-сы 50 м болғанда, қалалық автотранспорттың қозғалысына арналған трассаның кеңдігі ажыраудың санитарлық жіктелуі бойынша талаптарының құрамдас бөлігі ретінде қарастырылмауы керек.

 **2. Санитарлық-қорғау зонасын белгілегенде**
**физикалық факторларды ескеру**

      18. Қолайсыз физикалық факторлардың шығу көзі болып табылатын өндірістік, коммуналдық, энергетикалық объектілердің, транспорт, станция және автомобиль, теміржол, су және әуе транспортының және басқа объектілердің құралдарына қызмет көрсететін, сонымен бірге метроның, трамвай жолдарының, тоннельдердің СҚЗ-ның өлшемдері шығу көзінің орналасуын және олар шығаратын шудың, инфрадыбыстың және басқа физикалық факторлардың сипатын ескере отырып, есептеу жолымен белгіленеді.

      19. Тұрғын бөлмелер мен тұрғын құрылыс территориясындағы шудың, инфрадыбыстың және басқа физикалық факторлардың деңгейінің мүмкіндік шегінің күші бар НҚА-не сәйкес СҚЗ-ның өлшемдері анықтайды.

      20. Электр берілісінің әуе линиялары (ӘЛ) шығаратын электр өрісінің әсерінен тұрғындарды қорғау мақсатында санитарлық ажырау белгіленеді. Жоғары вольтты трассаның бойындағы территорияға ӘЛ-ның санитарлық ажырауы белгіленеді, ондағы электр өрісінің кедергісі метріне 1 кВ-тан асады.

      ӘЛ-на перпендикулярлы бағыттағы шеткі фазалық сым жердегі проекциясынан келесі қашықтықтағы, оның екі жағындағы электр өрісінің кедергісін төмендету құралдарынсыз және сымның горизонталды орналасуымен ӘЛ-ы трассаның бойындағы санитарлық ажырау шекараларын жаңадан жобаланатын ӘЛ-на, сонымен бірге ғимараттар мен имараттарға қабылдауға болады:

      330 кВ кедергідегі ӘЛ үшін 20 м;

      500 кВ кедергідегі ӘЛ үшін 30 м;

      750 кВ кедергідегі ӘЛ үшін 40 м;

      1150 кВ кедергідегі ӘЛ үшін 55 м.

      Егер жоба құжатында кернеудің ұлғаюы қарастырылса, онда оның максималды мәні бойынша санитарлық ажырау белгіленеді. Егер де, эксплуатациялау процесінде ӘЛ-ның кернеуі ұлғайса, онда осы санитарлық ережелердің талаптарына сәйкес санитарлық ажырау ұлғайтылуы керек.

      21. Берілетін радиотехникалық объектілер орналасқан жердегі санитарлық-қорғау зонасының шамасы, радиожиілік диапазонындағы электромагниттік сәулеленудің күші бар НҚА-і мен радиожиіліктегі электромагниттік сәулеленудің интенсивтілігін есептеу әдістемесіне сәйкес белгілейді.

      22. Электр беретін линияларда СҚЗ-сы келесі талаптарды ескере отырып анықталады:

      1) жоғары вольтты линияның трассасы бойындағы территория электр беретін әуе линияларының санитарлық қорғау зонасы болып табылады, ондағы электр өрісінің кедергісі метріне 1 киловольттан (әрі қарай м/кВ) асады;

      2) жаңадан жобаланатын ӘЛ-на, сонымен бірге ғимараттар мен имараттарға, 330 кВ - 20 м, 500 кВ - 30 м, 750 кВ - 40 м, 1150 кВ - 55 м-ге сәйкес ӘЛ-на перпендикулярлы бағыттағы шеткі фазалық сымнан келесі қашықтықтағы, оның екі жағындағы электр өрісінің кедергісін төмендету құралдарынсыз және сымның горизонталды орналасуымен ӘЛ-ы трассасының бойындағы СҚЗ-ның шекарасы қабылданады;

      3) егер де электр өрісінің кедергісі ДМШ-нен асса, оны төмендету шаралары қабылдануы керек (ӘЛ-ын тұрғын құрылыстан қашықтау, экран құрылғыларын пайдалану және басқалары);

      4) тұрғын және қоғамдық ғимараттарды және имараттарды, транспорттың барлық түрінің тұрағы мен аялдамасын, автомобиль қызмет көрсететін ұйымдар мен мұнай және мұнай өнімдерінің қоймасын СҚЗ-ның шегіне орналастыруға рұқсат етілмейді.

 **3. Өндірістік объектілердің санитарлық жіктелуі және**
**минималды санитарлық-қорғау зоналарының өлшемдері**

      23. Химия өндірісі

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м-ден кем емес

      1) байланысқан азот (аммиактың, азот қышқылының, азотты-тукты және басқа тыңайтқыштар) өндірісі.

      Аммиакты, құрамында азоты бар қосылыстарды (мочевинаны, тиомочевинаны, гидразин мен оның туындыларын және басқаларын, азотты-тукты, фосфатты, концентирленген минералды тыңайтқыштарды, азот қышқылын және басқаларын) өндіретін комбинаттары осы қосымшаның 14-ші және 19-шы пункттеріне сәйкес анықталатын, кеңейтілген санитарлық-қорғау зонасын талап етеді;

      2) бензолды және эфирлі қатардағы анилинді-бояу өнеркәсібі өнімдері мен жартылай өнімдерінің - анилиннің, нитроанилиннің, алкилбензолдың, нитрохлорбензолдың, фенолдың, ацетонның, хлорбензолдың және басқаларының өндірісі;

      3) нафталенді және антраценовті қатардағы жартылай өнімдердің - бетанафтолдың, аш-қышқылының, фенилпериқышқылдың, периқышқылдың, антрахинонның, фталиді ангидридтің және басқаларының өндірісі;

      4) күкіртті немесе құрамында күкірті бар материалдарды өртеу әдісімен, қышқылды сульфитті және бисульфитті немесе моносульфитті целлюлозаның және жартылай целлюлозаның өндірісі, сульфатты әдіс (сульфат-целлюлоза) бойынша целлюлозаны өндіру;

      5) электролиттік жолмен хлорды, хлордың негізінде жартылай өнімдерін және өнімдерін өндіру;

      6) хлорлау әдісімен (титомагнийлі, магнийлі және басқалары) сирек металдар өндірісі;

      7) жасанды және синтетикалық талшықтар (визкозды, капронды, лавсанды, нитронды және целлофанды) өндірісі;

      8) диметилтерефталат өндірісі;

      9) капролактам өндірісі;

      10) күкіртті көміртек өндірісі;

      11) синтетикалық полимерлік материалдарға арналған өнімдер мен жартылай өнімдерді өндіру;

      12) мышьяк және оның қосылыстарын өндіру;

      13) мұнайды, жолай мұнайлы және табиғи газды қайта өңдеу өндірісі. Құрамындағы күкірттің мөлшері 1%-тен (салмақты) артық көмірсутекті өңдегенде санитарлық-қорғау зонасы негізделіп ұлғайтылуы керек;

      14) пикрин қышқылын өндіру;

      15) фторды, фторлы сутекті және олардың негізінде жартылай өнімдер мен өнімдерді (органикалық, органикалық емес) өндіру;

      16) жанғыш тақта тасты қайта өңдеу кәсіпорны;

      17) қара күйе өндірісі;

      18) фосфордың (сары, қызыл) және фосфорорганикалық қосылыстардың (тиофостың, карбофостың, меркаптофостың және басқаларының) өндірісі;

      19) суперфосфат тыңайтқыштарының өндірісі;

      20) кальций карбидінің, кальций карбидінен ацетиленді алудың және ацетиленнің негізінде туындыларын өндіру;

      21) жасанды және синтетикалық каучук өндірісі;

      22) синильді қышқылдың, оның негізіндегі органикалық жартылай өнімдерінің және өнімдерінің (ацетонциангидридтің, этилен-цианның, метакрил және акрил қышқылдарының эфирлерінің, диизоцианиттердің және басқаларының) өндірісі; циан тұздарының (калийдің, натрийдің және басқаларының), цианплавтың, дицианамидтің, кальций дицианамидінің өндірісі;

      23) көмірсутекті газдардан және оның негізіндегі өнімдерден ацетиленді өндіру;

      24) синтетикалық химиялық-фармацевтикалық және дәрі-дәрмек препараттарын өндіру;

      25) оттегімен тікелей тотықтыру арқылы синтетикалық май қышқылдарын, жоғары май спирттерін өндіру;

      26) меркаптандар өндірісі, меркаптандармен газды одорирлеу құрылғылары, одорант қоймалары;

      27) хромды, хромды ангидридті және оның негізінде тұздарды өндіру;

      28) күрделі эфирлер өндірісі;

      29) фенолформальдегидті, полиэфирлі, эпоксидті және басқа жасанды шайыр өндірісі;

      30) метионин өндірісі;

      31) металдар карбонилін өндіру;

      32) таскөмірлі қара майды, мұнайды, қылқан жапырақты (гудронды, жартылай гудронды және басқаларын) айдаудың қалдықтарынан битумды және басқа өнімдерді өндіру;

      33) бериллий өндірісі;

      34) синтетикалық спирттер (бутилді, пропилді, изопропилді, амилді) өндірісі;

      35) вольфрамның, молибденнің, кобальттың гидрометаллургиясы кәсіпорыны;

      36) жемді амин қышқылдарын (жемді лизинді, премикстерін) өндіру;

      37) пестицидтер өндірісі;

      38) оқ-дәрі, жарылғыш заттар өндірісі, қоймалар мен полигондар;

      39) алифаттық өнімдер (моно-ди-үш-метиламиндер және басқалары) және оның негізінде өнімдерді (симазинді және басқаларын) өндіру.

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      40) бромды, оның негізінде өнімдерді және жартылай өнімдерді (органикалық және органикалық емес) өндіру;

      41) газ (жарықты, сулы, генераторлы, мұнайлы) өндіру;

      42) көмірді жер астында газификациялау станциялары;

      43) органикалық еріткіштерді және майды (бензолды, толуолды, ксилолды, нафтолды, крезолды, антраценді, фенантренді, акридинді, карбозолды және басқаларын) өндіру;

      44) таскөмірін және оның негізінде өнімдерді (таскөмірлі пекті, шайырды және басқаларын) қайта өңдеу кәсіпорыны;

      45) торфты химиялық қайта өңдеу кәсіпорыны;

      46) күкірт қышқылын, олеумді, күкіртті газды өндіру;

      47) тұз қышқылын өндіру;

      48) күкіртқышқылды әдіспен немесе тікелей гидратация әдісімен синтетикалық этил спиртін өндіру. Фосген және оның негізінде өнімдер (парофор және басқаларын) өндіру;

      49) қышқылдарды: аминоэнантты, аминоундеканды, аминопеларгонды, тиодиваленианды, изофталды өндіру;

      50) натрий нитритін, тионилхлоридті, көміраммоний тұздарын, көмірқышқылды аммонийді өндіру;

      51) диметилформамид өндірісі;

      52) этил сұйықтығы өндірісі;

      53) катализаторлар өндірісі;

      54) күкіртті органикалық бояғыштар өндірісі;

      55) калий тұздары өндірісі;

      56) ұшқыш органикалық қосылыстар қолданылатын жасанды тері өндірісі;

      57) азотолдардың және азоаминдердің барлық класының кубты бояғыштарын өндіру;

      58) этилен тотығын, пропилен тотығын, полипропилен өндірісі;

      59) 3,3-ди (хлорметил) оксоциклобутан, поликарбонат, пропиленмен этиленнің сополимерлері, мұнайдың жолай газдары базасында жоғары полиолефиндер полимерлерін өндіру;

      60) пластификаторлар өндірісі;

      61) хлорвинил негізінде пластмасса өндірісі;

      62) цистернаны (мұнайды және мұнай өнімдерін тасымалдағанда) тазарту, жуу және булау пункттері;

      63) синтетикалық жуғыш заттар өндірісі;

      64) бастапқы өнімдері өндірілетін тұрмыстық химия өнімдерін өндіру;

      65) бор және оның қосылыстарын өндіру;

      66) парафин өндірісі;

      67) қара май, ағаштың қатты бөлігінен сұйық және ұшқыш айырым, метил спирті, уксус қышқылы, скипидар, терпетин майы, ацетон, креозот өндірісі;

      68) уксус қышқылы өндірісі;

      69) сірке қышқылы мен сірке ангидридінің шикізат өндірісімен ацетилцеллюлоза өндірісі;

      70) пентозан қосылыстарымен өсімдік шикізатын қайта өңдеу негізінде гидролиз өндірісі;

      71) изоактил спиртін, майлы альдегидті, май қышқылын, винилтолуолды, пенопласты, поливинилтолуолды, полиформальдегидті, органикалық қышқылдардың регенерациясын (сірке, май және басқалары), метиопирролидонды, пен-таэритритті, уротропинді, формальдегидті өндіру;

      72) капрон және лавсан матасының өндірісі.

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      73) ниобий өндірісі;

      74) тантал өндірісі;

      75) аммиакты әдіспен кальцинирленген сода өндіру;

      76) аммиакты, калийлі, натрийлі, кальцийлі селитра өндірісі;

      77) химиялық реактивтер өндірісі;

      78) целлюлоза эфирлерінен пластикалық массалар өндіру;

      79) корунд өндірісі;

      80) барий және оның қосылыстарының өндірісі;

      81) ультрамарин өндірісі;

      82) ағаштың қатты қабығынан жем ашытқылары мен фурфуролды және гидролиз әдісімен ауылшаруашылығы қалдықтарын өндіру;

      83) никотин өндірісі;

      84) изомеризациялық әдіспен синтетикалық камфара өндірісі;

      85) меламин және цианур қышқылының өндірісі;

      86) поликарбонаттар өндірісі;

      87) мышьяктың, фосфордың, хромның, қорғасынның және сынаптың тұздарынан басқа, минералды тұздар өндірісі;

      88) пластмасса (карболит) өндірісі;

      89) фенолформальдегидті прессматериалдарын, фенолформальдегидті смола негізінде қағаздан, матадан престелген және оралған бұйымдар өндірісі;

      90) жасанды минералды бояулар өндірісі;

      91) резина мен каучукты регенерациялау өндірісі;

      92) шиналарды, резиналы-техникалық бұйымдарды, эбонитті, желім аяқ-киімін, сонымен қатар оларға резиналы қоспаларды өндіру;

      93) сурьманың, висмуттың және басқаларының тұздарын алу үшін сирек кездесетін металдарды химиялық қайтадан өңдеу;

      94) электр өнеркәсібіне көмір бұйымдарын (щеткаларды, электркөмірлерін) өндіру;

      95) резинаны вулканизациялау өндірісі;

      96) аммиакты судың өндірісі мен базисті қоймалары;

      97) парофазалық әдіспен (металды сынапты қолданбай) ацетальдегид өндіру;

      98) полистиролды және стиролдың сополимерлерін өндіру;

      99) кремнийорганикалық лактарды, сұйықтықтарды және шайырларды өндіру;

      100) меркаптаннан одоризациялық құрылғысымен магистралды газ құбырларының газ тарататын станциялары, ашық алаңдағы компрессорларымен газ жинақтаушы (газды құятын) станциялары; \*

      101) себацин қышқылын өндіру;

      102) винилацетат және оның негізінде өнімдерді (поливинилацетатты, поливинилацетатты эмульсияны, винил спиртін, винифлексті және басқаларын) өндіру;

      103) майлы, спиртті, типографиялық, жекелеуші, резина өнеркәсібі үшін лак өндіру;

      104) ванилин мен сахарин өндірісі;

      105) бөлінудің сығылған және сұйылтылған өнімдерінің өндірісі;

      106) техникалық саломас (электролиттік емес әдіспен сутегі алынатын) өндірісі;

      107) парфюмерия өндірісі;

      108) ұшқыш органикалық еріткіштер қолданылмайтын поливинилхлоридті және басқа смола негізінде жасанды тері өндіру;

      109) эпихлоргидрин өндірісі;

      110) сығылған азот, оттегі өндірісі;

      111) жем ашытқыларын өндіру;

      112) булану құрылғыларымен және қайта өңделетін шикізат бойынша өнімділігі сағатына 0,5-тен көп емес мұнай өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорыны;

      Тауарлы мұнайды бензинге, дизель отыны мен мазутқа тікелей айдауға индукциялық қыздыру жүйесін қолданатын, қуаттылығы жылына мұнайдың 100 000 тоннасына дейін аз күкіртті және күкіртті мұнайды қайта өңдейтін құрылғылар үшін атмосфералық ауадағы зиянды заттардың концентрациясына есептеу жүргізілуі керек. Тұрғын құрылыс арасына бұл қондырғыларды орналастыруға және жоғары күкіртті мұнайды қайта өңдеуге болмайды.

      ІV-ші класс-санитарлық-қорғау зонасы 100 м-ден кем емес

      113) тукоқоспаларын өндіру;

      114) фторопластарды қайта өңдеу өндірісі;

      115) дайын целлюлоза мен ескі-құсқыдан қағаз өндіру;

      116) глицерин өндірісі;

      117) галалит және басқа белокты пластиктер (аминопластар және басқалары) өндірісі;

      118) конденсациялық смолада эмаль өндіру;

      119) сабын өндірісі;

      120) тұзды қайнататын және тартатын өндіріс;

      121) калийдің фармацевтикалық тұздарын (хлорлы, күкіртқышқылды, поташа) өндіру;

      122) минералды табиғи (бор, охра және басқа) бояу өндірісі;

      123) дубилді экстракт өндірісі;

      124) полиграфиялық бояу зауыты;

      125) фотохимия (фотоқағаздар, фотопластинкалар, фото- және кинопленкалар) өндірісі;

      126) дайын бастапқы өнімдерден тұрмыстық химия тауарларын өндіру және оларды сақтау қоймалары;

      127) олифа өндірісі;

      128) әйнекталшық өндірісі;

      129) медициналық әйнек (сынапсыз) өндірісі;

      130) пластмассаны өңдеу (құю, экструзия, престеу, вакуум-қалыптау) өндірісі;

      131) полиуретан өндірісі.

      V-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 50 м-ден кем емес

      132) дайын дәрі-дәрмек түрлерін (құрамдас бөлігін даярлаусыз) өндіру;

      133) макулатурадан қағаз өндіру;

      134) қуаттылығы тәулігіне 160 кг-нан артық киімді химиялық тазартатын фабрикалары;

      135) пластмассадан және синтетикалық шайырдан (механикалық өңдеу) бұйым өндіру;

      136) көмірқышқылын және "құрғақ мұзды" өндіру;

      137) жасанды інжу өндірісі;

      138) сіріңке өндірісі.

      24. Металлургиялық, машина жасау және металл өңдейтін объектілер

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м-ден кем емес

      1) жылына 1 000 000 тоннадан (әрі қарай жыл/т) артық болат пен шойынның толық металлургиялық циклымен қара металлургия өндірісі. Үлкен қуаттылығы қажетті нормативтен тыс минималды санитарлық-қорғау зонасын қосымша негіздеуді талап етеді;

      2) жылына 3000 тоннадан артық мөлшерде түсті металдарды (мысты, қорғасынды, мырышты және басқаларын) екіншілік қайта өңдеу өндірісі;

      3) домна пешінің 1500 м 3- ден көп жалпы көлемінде тікелей рудалар мен концентраттардан болатты балқыту өндірісі;

      4) қалдықтарды қайта өңдейтін цехтарымен мартенді және конверторлық әдістерімен (томасшлакты және басқаларын тарту) шойын өндірісі;

      5) тікелей руда мен концентраттардан түсті металдарды (қорғасынды, қалайыны, мысты, никельді) балқыту өндірісі;

      6) алюминийдің балқытылған тұздарының (глиноземнің) электролизі әдісімен алюминий өндіру;

      7) арнайы болатты балқыту өндірісі;

      8) ферроқорытпа өндірісі;

      9) қара және түсті металдардың рудаларын және пиритті шырақ тұқылын агломерациялау өндірісі;

      10) глинозем (алюминий оксиді) өндірісі;

      11) сынап және сынапты приборлар (сынапты түзеткіштер, термометрлер, лампылар) өндірісі;

      12) коксохимия (коксогаз) өндірісі.

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      13) домна пештерінің 500 м 3 -тан 1500 м 3 -қа дейін жалпы көлемінде болатты балқыту өндірісі;

      14) болат пен шойынның жылына 1 000 000-ға дейінгі қуаттылығындағы толық металлургиялық циклмен қара металлургия өндірісі;

      15) жылына 1 000 000 т. мөлшерінде негізгі өнімді шығаратын қалдықтарды қайта өңдеу (томасошлакты және басқаларын тарту) цехтарымен мартенді, электрлік балқыту және конверторлық әдістермен шойын өндірісі;

      16) магний (хлоридтіден басқа барлық әдістермен) өндірісі;

      17) жылына 100 000 т.-дан артық мөлшердегі болатты қалыпқа құю өндірісі;

      18) коксты күйдіру өндірісі;

      19) қорғасын аккумуляторлары өндірісі;

      20) әуе кемелері, техникалық қызмет көрсету өндірісі; \*

      21) автомобиль жасайтын кәсіпорын; \*

      22) шойын конструкцияларының өндірісі;

      23) құятын және бояйтын цехтарымен вагондар өндірісі;

      24) жылына 2000-нан 3000 тоннаға дейін мөлшерде түсті металдарды (мысты, қорғасынды, мырышты және басқаларын) екіншілік қайта өңдейтін кәсіпорын.

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      25) томасшлакты тартатын өндіріс;

      26) жылына 1000-нан 2000 тоннаға дейінгі мөлшерде түсті металдарды өндіру;

      27) пирометаллургиялық және электролиттік әдістермен сурьманы өндіру;

      28) жылына 20 000-нан 100 000 тонна мөлшерінде болатты үлгіге құю өндірісі;

      29) сулы ерітінділердің электролизі әдісімен мырышты, мысты, кобальтты өндіру;

      30) металды электродтар (марганецті қолданумен) өндірісі;

      31) жылына 10 000 тонна қуаттылығы қысымымен үлгіге түсті құю өндірісі (алюминий қорытпасынан қысыммен 9500 т. құю және мырыш қорытпасынан 500 т. құю;

      32) люминофор өндірісі;

      33) метизді өндіріс; \*

      34) санитарлық-техникалық бұйымдар өндірісі; \*

      35) ет-сүт таситын машина жасайтын кәсіпорын; \*

      36) шахталық автоматика өндірісі; \*

      37) шрифтоқұю (қорғасынның бөліну мүмкіндігі болғанда) өндірісі;

      38) жалаң кабель өндірісі;

      39) сілтілі аккумуляторлар өндірісі;

      40) руданы химиялық өңдеу цехы болмағанда қатты қорытпалар мен тығыз балқитын металдар өндірісі;

      41) кеме жөндейтін кәсіпорындар;

      42) 500 м 3 домна пешінің жалпы көлеміндегі болатты балқыту өндірісі.

      ІV-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 100 м-ден кем емес

      43) ыстық өңдеусіз металды байыту өндірісі;

      44) қорғасынды немесе резинамен жекеленген кабель өндірісі;

      45) жылына 10 000-нан 20 000 тоннаға дейін болатты үлгіге құю өндірісі;

      46) жылына 1000 тоннаға дейінгі мөлшерде түсті металдарды (мысты, қорғасынды, мырышты және басқаларын) екіншілік қайта өңдейтін кәсіпорын;

      47) ауыр престер өндіру; \*

      48) Кішігірім құятын және басқа ыстық цехтары болғанда электротехникалық өнеркәсіптің машиналары мен приборларын (динамомашиналарды, конденсаторларды, трансформаторларды, прожекторларды және басқаларын) өндіру;

      49) құятын цехтары жоқ және сынап қолданбайтын электр өнеркәсібінде приборларды (электрлампыларды, фонарьларды және басқаларын) өндіру;

      50) жол машиналарын, автомобильдерді, шанағын, теміржол транспорты мен метрополитеннің қозғалатын құрамын жөндейтін кәсіпорын;\*

      51) координатты-жонғыш станоктар өндірісі;

      52) құятын цехтары жоқ (жылына 100 т-ға дейінгі мөлшерде), болат, шойын және түсті (жылына 10 0000 т-ға дейінгі мөлшерде) металл құятын ағаш өңдейтін өндіріс;\*

      53) металл электродтар өндірісі;

      54) шрифтоқұю (қорғасын бөлінбейтін) өндірісі;

      55) полиграфиялық комбинаттар;

      56) офсетті баспа фабрикасы ;\*

      57) қорғасын қолданатын типография;

      58) құюсыз боялатын металл өңдейтін машина жасау кәсіпорыны.

      V-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 50 м-ден кем емес

      59) қазан өндірісі;

      60) пневмоавтоматика кәсіпорыны;

      61) металлоштамп кәсіпорыны;

      62) ауылшаруашылығы детальдарының кәсіпорыны;

      63) қорғасын қолданбайтын (офсеттік, компьютерлік теру) типографиялары.

      25. Руда және руда емес қазбаларын табу объектілері

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м-ден кем емес

      1) руда емес құрылыс материалдарының карьерлері;

      2) тау-байыту комбинаттары;

      3) тәулігіне 0,5-тен 1 тоннаға дейін күкіртсутегін бөлетін мұнай шығаратын өндіріс;

      4) табиғи газды шығаратын өндіріс;

      5) полиметалды (қорғасынды, сынапты, мышьякты, бериллийді, марганецті) рудаларды және ашық өндірістегі VІІІ-XІ-ші категориядағы тау жынысын шығаратын өндіріс;

      6) асбест шығаратын кәсіпорын;

      7) темір рудаларын және ашық өндірістегі тау жыныстарын шығаратын кәсіпорын;

      8) гипс шығаратын кәсіпорын;

      9) ашық әдіспен металлоид шығаратын кәсіпорын;

      10) түсті металдарды шығару кезіндегі шлам жинағыштар мен үйінді;

      11) көмір қабаттары.

      Қосымша: Мұнайдың және жолай газдың құрамында 3,0% және одан көп мөлшерде күкіртсутек пен меркаптандар болғанда, көмірсутекті шикізатты табатын кәсіпорындар үшін СҚЗ-ның шекарасы 5000 м-ден кем емес; ал 20,0% және одан артық болғанда СҚЗ-ның шамасы - 8000 м-ден кем емес болуы керек.

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      12) байытудың ылғалды әдісімен байытатын фабрикалары мен гидрошахталары;

      13) темір мен көмірді шығарудағы шлам жинағыштар мен үйінділер;

      14) ұшқыш көмірсутегі аз мөлшердегі, тәулігіне 0,5 т-ға дейін күкіртсутегін шығаратын мұнай шығаратын өндірістер;

      15) фосфориттер, апатиттер, колчедандар (химиялық өңдеусіз), темір рудаларын шығаратын өндірістер;

      16) қорғасын рудасынан, сынаптан, мышьяктан және марганецтен басқа шахталы әдіспен металдар мен металлоидтар рудаларын шығару өндірістері;

      17) ашық өндірістегі доломиттердің, магнезиттердің, асфальттың гудрондарының VІ-VІІ-ші категориясындағы тау жыныстарын шығару өндірістері;

      18) жанғыш тақта тас өндірісі;

      19) торф, таскөмір мен қоңыр көмір және басқа көмір шығаратын өндірістер;

      20) ұсақ шымтезек пен көмірден брикет өндірісі;

      21) тастан ас тұзын шығаратын өндірістер;

      22) өздігінен басу шаралары қарастырылмаған шахталық террикондар.

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      23) ашық өндіріспен мрамор, құм және саз балшық шығаратын өндіріс;

      24) ашық әдіспен калий карбонатын шығаратын өндіріс.

      26. Құрылыс өнеркәсібі

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м-ден кем емес

      1) цемент (портланд-шлакопортланд-пуццолан-цемент және басқа), сонымен қатар жергілікті цемент (глинитцемент, гипсошлакты, фосфорлы-шлакты және басқа) өндірісі;

      2) шахталы, айналмалы және басқа пештерде күйдірумен магнезит, доломит және шамот өндірісі;

      3) асбест және оның өнімдерін өндіру;

      4) стационарлық зауыттарда асфальтбетон өндіру.

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      5) гипс (алебастр) өндірісі;

      6) ізбес (шахталы және айналмалы пештермен ізбес зауыттары) өндірісі;

      7) көркем әйнек, құю және хрусталь өндірісі;

      8) әйнек ватасын және шлак жүнін өндіру;

      9) ұсақ тас, қиыршық тас және құм өндірісі, кварц құмын байыту;

      10) толь және рубероид өндірісі;

      11) ферриттер өндірісі;

      12) құрылыс полимерлік материалдар өндірісі;

      13) кірпіш (қызыл, силикат, керамикалық және отқа төзімді бұйымдар) өндірісі;

      14) кран әдісімен төгілетін жүктерді (көмір, руда) аудару;

      15) үй тұрғызатын комбинат;

      16) темір бетон бұйымдары өндірісі;

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      17) жасанды толтырғыштар (керамзит және басқалары) өндірісі;

      18) жасанды тас өндірісі;

      19) цемент және басқа шаң бөлетін материалдың элеваторлары;

      20) жылу электр станцияларының қалдықтарынан құрылыс материалдарын өндіру;

      21) бетон және бетон бұйымдарын өндіру;

      22) фарфор және фаянс бұйымдары өндірісі;

      23) тас құятын;

      24) табиғи тасты өңдеу өндірісі;

      25) жарылмайтын әдіспен тас шығару өндірісі;

      26) гипс бұйымдарын өндіру;

      27) фибролит, камышит, соломит, дифферент және басқаларын өндіру;

      28) құрылыс детальдары өндірісі; \*

      29) битум қондырғылары.

      ІV-ші класс-санитарлық-қорғау зонасы 100 м-ден кем емес

      30) саз балшық бұйымдары өндірісі;

      31) әйнек өндірісі, әйнекті тегістеу;

      32) мраморды механикалық өңдеу;

      33) бетонды-ерітінділі түйін.

      27. Ағаштың қатты бөлігін өңдеу

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м-ден кем емес

      1) орман химиялық кешендері (ағашты химиялық қайта өңдеу өндірісі және ағаштың қатты бөлігінен көмір алу).

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      2) ағашты консервілеу (қоректендірумен) өндірісі;

      3) шпал өндіру және оларды қоректендіру өндірісі; \*

      4) ағаштың қатты бөлігінен: байланыстырушы ретінде синтетикалық смолаларды қолданумен ағаш-плиталарын ағаш-талшықты плиталар өндіру;

      5) ағаш өңдейтін өндіріс. \*

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      6) қылқан жапырақ-витамин ұны, қылқан жапырақ экстрактісінің хлорофилді-каротинді пастасы;

      7) ағаштың қатты бөлігінің жүнін өндіру;

      8) орман кесетін, фанерлік және ағаш стандартты ғимараттар деталдары зауыттары;

      9) ағаш кемелерін даярлауға (кішкене кемелер, қайықтар) кеме құрылысының верфтері (орындары);

      10) балташы-ағаш, жиһаз, паркет және жәшік объектілері.

      ІV-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 100 м-ден кем емес

      11) жүк тиейтін арба өндірісі;

      12) дайын жамаудан күбі бұйымдарын өндіру;

      13) мақта-тоқыма өндірісі;

      14) тұзды және сулы ерітінділермен (мышьяктың тұзын қолданбай), суперсылақпен ағаштың қатты бөлігін консервілеу өндірісі;

      15) ағаш кемелерін даярлауға (кішкене кемелер, қайықтар) кеме құрылысының верфтері (орындары).

      V-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 50 м-ден кем емес

      16) бояусыз және лаксыз дайын өнімдерден жиһазды құрастыру.

      28. Тоқыма өндірісі және жеңіл өнеркәсіп өндірісі

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м-ден кем емес

      1) сынапорганикалық препараттармен тұқымды өңдейтін цех құрылғыларымен мақтаны біріншілік өңдейтін объектілер;

      2) ұшқыш еріткіштер қолданатын жасанды тері, үлпек материалдар, клеенка, пласттері кәсіпорыны;

      3) күкірткөміртегімен матаны өңдейтін және химиялық ылғалдандыратын объектілер.

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      4) майлы, майлы-асфальтты, бакелитовті және басқа лактармен маталар мен қағазды үздіксіз ылғалдандыратын объектілер;

      5) күкірткөміртегінен басқа химиялық заттармен маталарды (дерматинді, гранитолді) өңдейтін және ылғалдандыратын объектілер;

      6) поливинилхлоридті бір жақты армирленген үлпекті, қатар полимерлерден үлпекті, аяқ-киімнің астына резинаны, еріткіштерді қолданумен регенаторларды өндіру;

      7) жіп иіру-тоқу өндірісі.

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      8) өсімдік тектес талшықтарды (зығырды, сораны, мақтаны, кендірді) біріншілік өңдейтін өндіріс;

      9) ағартатын және бояйтын-аппретуралық ұйымдар;

      10) жүннен, мақтадан, зығырдан, бояйтын және ағартатын цехтары болғанда синтетикалық және жасанды талшықтардың қоспасымен мата және жіп өндіру;

      11) органикалық еріткіштерді қолдана отырып, полимерлермен өңдейтін, галантереялық-былғары картон өндірісі;

      12) аршылмаған мақтаны қабылдайтын пункттер;

      13) спорт бұйымдары өндірісі;

      14) шыт тоқитын өндіріс;

      15) фурнитура өндірісі.

      ІV-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 100 м-ден кем емес

      16) зығыр, кендір өндірісі;

      17) жібек құртты әбден пісіретін және жібек орайтын объект;

      18) меланж өндірісі;

      19) кендір иіретін, арқанды, жіпті және ұштарын өңдейтін кәсіпорын;

      20) жасанды қаракөл өндірісі;

      21) аяқ-киім өндіру;

      22) бояйтын және ағартатын цехтары болмағанда мақтадан, зығырдан, жүннен жіп пен мата өндіру;

      23) трикотаж және шілтер өндірісі;

      24) жібек тоқу өндірісі;

      25) тігін фабрикалары;

      26) кілем өндірісі;

      27) еріткіштерді қолданбай былғары және былғары-целлюлозды талшықта аяқ-киім картонын өндіру;

      28) тігетін машинаның астыңғы жібін орайтын тетігін және катушка өндірісі;

      29) тұсқағаз өндірісі;

      30) шұлық өндірісі.

      V-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 50 м-ден кем емес

      31) суға еритін желімді қолданатын дайын материалдардан ұсақ сериялы аяқ-киімді шығаратын объектілер.

      29. Жануар өнімдерін өңдеу

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м-ден кем емес

      1) желім қайнататын, терінің қалдықтарынан, егіс даласына және қоқысқа тасталған сүйектерден және басқа жануардың қалдықтары мен қоқтықтарынан желім даярлайтын зауыттар;

      2) сүйектен, терінің шелінен, терінің қалдықтарынан және қоймада сақтайтын жануардың қалдықтары мен қоқтықтарынан техникалық желатинді өндіру;

      3) өлген жануарларды, балықты, оның бөліктерін және басқа жануардың қалдықтары мен қоқыстарын (майға айналдыру, жануарларға жем, тыңайтқыштар) өңдеп жоятын зауыттар;

      4) сүйекті өртейтін және майдалайтын зауыттар.

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      5) майды (техникалық майды) ерітетін өндірістер;

      6) жойылатын шикізатты жинайтын орталық қоймалар.

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      7) жануарлардың шикі терілерін (қой-ішік, қой терісін илейтін, аң терісі) өңдейтін және бояйтын кәсіпорыны, күдері, ешкі терісінен иленген жұмсақ жұқа былғары, ит терісінен істелген жұмсақ былғары өндірісі;

      8) жануарлардың шикі терілерін өңдейтін, қалдықтарын қайта өңдейтін былғары-қайыс, былғары-илейтін өндіріс;

      9) жүнді жуатын объект;

      10) ылғалтұзданған және өңделмеген теріні уақытша сақтау қоймасы;

      11) салқындатқышымен арнайы құрылған қоймаларда сақтау мерзімі минималды жас, бұзылмаған сүйектен жоғары сортты желатин өндіру;

      12) шашты, қылды, мамықты, қауырсынды, мүйізді және тұяқты өңдейтін өндіріс;

      13) жануарлардың өлігінен скелетті және көрнекі құралды өндіру;

      14) құрама жем зауыты (ас қалдықтарынан жануарларға жем өндіру);

      15) жүн және киіз өндірісі;

      16) лакталған тері өндірісі;

      17) ішек және кетгут өндірісі;

      18) уақытша сақталатын (өңделмеген) ылғалтұздалған тері (200 талға дейін) қоймалары.

      ІV-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 100 м-ден кем емес

      19) иленген теріден бұйым өндіру;

      20) шаш пен қылдан щетка өндіру;

      21) жүн шеберханасы.

      30. Тағам өнімдерін және дәмдеуіш заттарды өңдеу

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м-ден кем емес

      1) теңіз жануарларынан майды еріту өндірісі;

      2) ішек жуатын объектілер;

      3) ірімшік қайнататын өндіріс;

      4) етті сүрлейтін өндіріс;

      5) балықты сүрлейтін кәсіпорын.

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      6) қант қызылша өндірісі;

      7) балық кәсіпшілігі;

      8) диірмендар, жарма тартатын машина, дәнді сыдыратын кәсіпорын және құрама жем зауыттары;

      9) тауарлық ірі жарма қайнату және ашытқы даярлау өндірісі;

      10) альбумин, декстрин, глюкоза, сірне өндірісі.

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      11) элеваторлар;

      12) кофе қуыратын өндіріс;

      13) олеомаргарин және маргарин өндірісі;

      14) тағам спиртін өндіру;

      15) балық комбинаттары, балық консервілері және жоятын цехтарымен (сүрлейтін цехы жоқ) балықтың жон етінің кәсіпорыны;

      16) сығынды сақтауышы жоқ қант қызылша зауыттары;

      17) жүгері-крахмал, жүгері-сірне зауыттары;

      18) көкөністі қайта өңдейтін (кептіру, тұздау, ашыту) өндірістері;

      19) крахмал өндірісі;

      20) темекі-махорка (темекі-ферментациялық, темекі және сигарет-махорка фабрикалары) өндірістері;

      21) біріншілік шарап ашытушылық зауыттары.

      ІV-ші класс-санитарлық-қорғау зонасы 100 м-ден кем емес

      22) кондитер фабрикалары;

      23) асханалық сірке су өндірісі;

      24) сыра, квас және алкоголсіз сусындар өндіру;

      25) шәй өлшейтін фабрикалар;

      26) спирт-арақ зауыттары;

      27) май шығаратын (өсімдік майы) зауыттар;

      28) консерві зауыттары;

      29) жеміс-көкөніс сақтайтын жер;

      30) қант, шақпақ қант зауыттары;

      31) коньяк спирті зауыттары;

      32) макарон фабрикалары;

      33) сүт және май шайқайтын (жануар майы) зауыттары;

      34) колбаса фабрикалары;

      35) нан зауыттары;

      36) тағам фабрикалары, дайындайтын орын;

      37) сыйымдылығы 600 тоннадан артық салқындатқыштар;

      38) жүзім шырын зауыты;

      39) жеміс, көкөніс шырынының және алкоголсіз сусындардың зауыттары.

      V-ші класс-санитарлық-қорғау зонасы 50 м-ден кем емес

      40) тәулігіне 0,5 тоннаға дейін кондитер өнімдерін өндіретін қуаттылығы аз цехтар мен кіші объектілер;

      41) сыйымдылығы 600 тоннаға дейін азық-түліктерді төмен температурада сақтауға арналған өндірістік қондырғылар;

      42) пиво (ашытылмаған) шығаратын  өндірістер.

      31. Микробиология өнеркәсібі

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м-ден кем емес

      1) көмірсутектерден (парафиннен, мұнайдан, этанолдан, метанолдан, табиғи газдан) белокты-витаминді концентраттарды (әрі қарай БВК) өндіру. Әрекеттегі технология мен толық емес герметизацияда (БВК-нің аэрозольдерінің ашытқы клеткаларының шығуы, жағымсыз иістердің болуы) санитарлы-қорғау зонасы 3000 м-ден кем болмауы керек;

      2)  патогендігі 1-2-ші топтағы микроорганизмдерді өндірісте қолданатын объектілер;

      3) жем бацитрацин өндірісі;

      4) өсімдік шикізатынан пектин өндіру.

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      5) гидролиз әдісімен ағаштың қатты қабығынан және ауылшаруашылығы қалдықтарынан жем ашытқыларын, фурфуролды және спиртті өндіру;

      6) тағам ашытқыларын өндіру;

      7) микробиологиялық синтез әдісімен амин қышқылдарын өндіру;

      8) ауылшаруашылығы дақылдарын қорғау үшін биопрепараттар (трихограмм және басқалары) өндіру;

      9) микробиологиялық синтез әдісімен өсімдіктерді қорғау құралдарын өндіру;

      10) антибиотиктер өндірісі;

      11) егудің беткей әдісімен тағайындалуы әртүрлі ферменттер өндірісі.

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      12) фурфурол өндірісінсіз ағаштың қатты қабығы мен ауылшаруашылығының қалдықтарынан (күнбағыстың қауызынан, сабаннан, жүгерінің өзегінен) жем ашытқыларын өндіру;

      13) соның ішінде биологиялық жолмен жем антибиотиктерін өндіру;

      14) егудің терең әдісімен тағайындалуы әртүрлі ферменттер өндіру.

      32. Ауылшаруашылығы объектілері

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м

      1) 5000 тұяққа дейін шошқа өсіретін шаруашылық;

      2) жылына 3 млн-нан астам бройлер және 400 000-нан астам тауық-басатын құс өсіретін шаруашылық;

      3) 5 мың тұяқтан астам ірі қара малды өсіретін және бордақылайтын шаруашылық;

      4) қи мен тезекті сақтайтын ашық жерлер;

      5) 500 тоннадан артық улыхимикаттарды сақтайтын қоймалар;

      6) мал шикізатының үш тәулікке дейінгі қорының шегінде малды қасапхана алдында ұстауға арналған базаны қосқандағы, қасапханалар (ірі және ұсақ қара малдар), ет комбинаттары мен етті салқындататын қасапханалар.

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      7) ұсақ жануарлардың және құстардың қасапханасы;

      8) 1200-ден 5000 сиырға дейін ірі қара малды өсіретін және бордақылайтын және төлге арналған 6000 орыны бар шаруашылық;

      9) 100 тұяқтан артық аң өсіретін (қара күзен, түлкі және басқалары) фермалары;

      10) жылына 1 000 000-нан 3 000 000-ға дейін бройлерді және 100 000-нан 400 000-ға дейін астам тауық-басатын құсты өсіретін шаруашылық;

      11) қидың биологиялық өңделген сұйық фракциясын сақтайтын ашық орын;

      12) қи мен тезекті сақтайтын ашық жерлер;

      13) 500 тоннадан артық улыхимикаттарды сақтайтын қоймалар;

      14) тұқымды өңдейтін және дәрілейтін өндіріс;

      15) сұйылтылған аммиактың қоймалары.

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      16) 1200-ден кем (барлық маманды) ірі қара малды өсіретін және бордақылайтын шаруашылық, жылқы өсіретін фермалар;

      17) 3000-нан 5000 тұяққа дейін қой өсіретін және бордақылайтын шаруашылық;

      18) 1 000 000-ға дейін бройлерді және 100 000-ға дейін тауық-басатын құсты өсіретін шаруашылық;

      19) қи мен тезекті соқалайтын алаңдар;

      20) 50 тоннадан артық минералды тыңайтқыштар мен улыхимикаттарды сақтайтын қоймалар;

      21) егіс даласының шекарасынан елді мекенге дейін ауылшаруашылығына пайдаланатын жерлерді тракторларды қолданып, пестицидтермен өңдеу;

      22) үй қояны фермалары.

      ІV-ші класс-санитарлық-қорғау зонасы 100 м-ден кем емес

      23) теплица және парник шаруашылығы;

      24) 50 тоннаға дейін минералды тыңайтқыштар мен улыхимикаттарды сақтайтын қоймалар;

      25) құрғақ минералды тыңайтқыштар, өсімдікті қорғайтын химиялық құралдар (тағам өнімдерін сақтайтын және қайта өңдейтін кәсіпорындарға дейін де зона белгіленеді) қоймалары;

      26) малдың ағынды суларын пайдаланумен мелиоративтік объектілер;

      27) тағам қалдықтарын пайдалануды қоса, жем даярлайтын цехтар;

      28) автомобильдер мен ауылшаруашылығы техникаларын жөндеу, техникалық қызмет көрсету және сақтау гараждары мен парктері;

      29) 100 тұяққа дейін жануары бар шаруашылық (шошқа қора, сиыр қора, құс қора, жылқы қора, аң фермасы);

      30) жанғыш майлағыш материалдар қоймалары.

      V-ші класс-санитарлық-қорғау зонасы 50 м-ден кем емес

      31) жемісті, көкөністі, картошканы, дәнді сақтайтын жерлер;

      32) материалдық қоймалар;

      33) 50 тұяққа дейін жануары бар шаруашылық (шошқа қора, сиыр қора, құс қора, жылқы қора, аң фермасы).

       33. Санитарлық-техникалық, транспорттық инфрақұрылымның имараттары, қондырғылар мен тағайындалуы коммуналды объектілер

      "А" класы - санитарлық-қорғау зонасы 2000 м-ден кем емес

      1) қатты шіріген қоқтықтар және шығу тегі органикалық сұйық шаруашылық қоқтықтары мен жуынды-шайындыға арналған бақыланатын жетілмеген қоқыс тастайтын жерлер;

      2) ассенизация танабы;

      3) шұңқырға көметін мал моласы;

      4) жануардың өлігін жоятын зауыттар;

      5) канализациялық имараттардың санитарлық-қорғау зоналарының минималды өлшемдерін 2-ші кесте бойынша белгілейді.

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м-ден кем емес

      6) малды тасымалдаған вагондарды тазартатын және жуатын станциялар мен пункттер (дезинфекциялық тазарту станциялары мен пункттері);

      7) қатты тұрмыстық және пайдаға асырылмайтын қатты өндірістік қалдықтар мен қоқтықтарға арналған жетілдірілген қоқыс тастайтын жерлер;

      8) жыртылған жерлер;

      9) елді мекеннің (орталық) қатты қоқыстары мен жуынды-шайындыларын қорда шіріту учаскелері;

      10) биологиялық камераларымен мал молалары;

      11) жуынды төгетін станциялар;

      12) ассенизация жерлері.

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      13) тағайындалуы аудандық қоқымды өртейтін және сорттайтын зауыттар;

      14) пайдаға асырылатын шикізатты жинайтын орталық базалар;

      15) қоқысты қолданатын парниктер мен теплицаға арналған учаскелер;

      16) қи мен фекалийсіз қоқысты қорда шіріту.

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      17) пайдаға асырылатын шикізатты жинайтын тағайындалуы аудандық базалар;

      18) қаланы тазартуға механизирленген транспорттық парктер;

      19) пайдаға асырылатын шикізатты қайта өңдемейтін уақытша сақтау қоймалары;

      20) автомобильдерге (жүк автомобильдері, сонымен бірге қалалық транспорт автобустары) қызмет көрсететін кәсіпорындар; \*

      21) салмағы 3,5 тоннадан артық автотранспортқа және тракторларға жанар май құятын стационарлық типтегі авто жанар май құятын станциялары;

      22) қоқымды өртейтін және қайта өңдейтін (орталық) зауыттар;

      23) молалар;

      24) крематорийлер;

      25) құятын станциялар.

      ІV-ші класс-санитарлық-қорғау зонасы 100 м-ден кем емес

      26) автомобильдерге (азаматтардың жекеменшігінен басқа, жеңіл автомобильдер, қалалық транспорттан басқа автобустар) қызмет көрсететін объект;

      27) троллейбус және трамвай парктері; \*

      28) салмағы 3,5 тоннадан аспайтын автотранспорт құралдарына жанар май құятын авто жанар май құятын станциялары;

      29) "қарбалас" сағатында қуаттылығы 80 жанар майдан артық, газы қайталанбалы жүйемен жабдықталған блокты-контейнерлік типтегі жанар май құятын авто жанар май құятын станциялары;

      30) кремациядан соң көметін молалар.

      V-ші класс-санитарлық-қорғау зонасы 50 м-ден кем емес

      31) "қарбалас" сағатында қуаттылығы 80 жанар майдан кем құятын, газы қайталанбалы жүйемен жабдықталған блокты-контейнерлік типтегі жанар май құятын авто жанар май станциялары;

      32) Жеке автокөлікті сақтауға арналған тұрақтан арақашықтық 1-ші кестеге сәйкес келуі керек:

|  |  |
| --- | --- |
| Соған дейін арақа-
шықтығы анықта-
латын ғима-
раттар  | м-мен өлшенетін арақашықтық  |
| Жеңіл автокөлік саны
төмендегідей гараждан және
ашық тұрақтан  | Посты саны
төмендегідей
техникалық
қамтамасыз ету
станциясынан  |
| 10 және одан кем  | 11-
50  | 51-
100  | 101-
300  |
 | 10
және
одан
кем  | 11-
30  | 30-
дан
жоғары  |
| Тұрғын үйлер  | 10  | 15  | 25  | 35
(қосым-
шаны
қара-
ңыз)  |
 | 15  | 25  | 50  |
| Соның ішінде терезесі жоқ үйдің дөңбегі  | 10  | 10  | 15  | 25  |
 | 15  | 25  | 50  |
| Қоғамдық ғимарат-
тар  | 10  | 10  | 15  | 25  |
 | 15  | 20  | 20  |
| Жалпы білім беретін мектеп-
тер мен бала-
лардың мектепке дейінгі меке-
мелері  | 25  | 50  | 50  | 50  |
 | 50  | 50  | қо-
сым-
шаны
қара-
ңыз  |
| Емдік меке-
мелер, жалпы қолда-
натын спорт имарат-
тары, тұрғын-
дар демала-
тын
орын (бау-
бақ,
гүл
бағы, демалыс орыны)  | 25  | 50  | қосымшаны
қараңыз  |
 | -  | 50  | қо-
сым-
шаны
қара-
ңыз  |

      стационары бар емдік мекемелерінің гаражының қабырғасынан немесе ашық тұрақтың шекарасынан және жалпы білім беретін ұйымдардың, балалардың мектепке дейінгі мекемелерінің жер учаскесінің шекарасы мен тұрғын және қоғамдық мекемелерінің терезелерінен арақашықтықты анықтау керек;

      тұрғын үйден бойлық қасбетте орналасқан 101-300 машина сиятын ашық тұраққа дейінгі арақашықтықты 50 м-ден кем алмау керек;

      10-нан астам машина сиятын жеңіл автомобильдерді қоюға арналған тұрақтарға 1-ші кестеде көрсетілген қашықтықты интерполяция бойынша қабылдауға рұқсат етіледі;

      300 машина-орыннан артық қуаттылықтағы жеңіл машиналарды сақтайтын және 30-дан артық посты бар техникалық көмек көрсету станциялары үшін қоғамдық және тұрғын ғимараттардан имараттарға дейінгі қашықтық санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға сәйкес санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды болғанда белгіленеді.

      33. Канализациялық тазарту имараттарының санитарлық-қорғау зоналары 2-ші кестеге сәйкес болады:

|  |  |
| --- | --- |
| Ағынды суларды тазартуға арналған имараттар  | Тазарту қондырғыларының тәулігіне мың
км 3 есепті өнімділігіндегі м-мен
есептелетін арақашықтық  |
| 0,2-ге дейін  | 0,2-ден артық 5-ке дейін  | 5-тен артық 50-ге дейін  | 50-ден артық 100-ге дейін  | 200-ден артық  |
| Тұнбаға түсірілген
лай алаң-
дарымен, сонымен қатар лай алаңдарына механикалық және
биологиялық тазарту имараттары  | 300  | 400  | 800  | 1000  | 2000  |
| Жабық
бөлмелерде тұнбаны термомехани-
калық өңдейтін механикалық және
биологиялық тазарту имараттары  | 100  | 150  | 300  | 400  | -  |
| Фильтрация
Жер
суландыру
танаптары  | 200 150  | 300 200  | 500 400  | 1000 1000  | - -  |
| Биологиялық
тоғандар  | 200  | 200  | -  | -  | -  |

      1) өнімділігі тәулігіне 280 000 м 3 -тан астам канализациялық тазарту имараттары үшін, сонымен қатар ағынды суларды тазарту және тұнбаны өңдеудің технологиясының өзгерістерінде санитарлық-қорғау зонасын, санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының санитарлық-эпидемиологиялық, қорытындысы болғанда белгіленеді;

      2) алаңы 0,5 га-ға дейінгі фильтрация танабы үшін, алаңы 1 га-ға дейінгі коммуналдық жер суаратын танап үшін, өнімділігі тәулігіне 50 м 3 -қа дейін ағынды суларды тазартатын механикалық және биологиялық имараттар үшін санитарлық-қорғау зонасын 100 м өлшемде алу қажет;

      3) өткізу қабілеті тәулігіне 15 м 3 -қа дейінгі жер асты фильтрация танаптары үшін санитарлық-қорғау зонасының өлшемін 50 м деп қабылдау керек;

      4) осы санитарлық ережелер мен нормалардың 1-ші қосымшасының 2-ші кестесінде көрсетілгендей, санитарлық-қорғау зонасын тағам өндіретін объектілердің өндірістік ғимаратына да қатысты қабылдау керек.

      34. Жүкті түсіретін және сақтайтын, жүктер мен кемелердің фумигация өндірісінің, газ дезинфекциясының, дератизациясының және дезинсекциясының қоймалары, орындары мен айлағы

      І-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 1000 м-ден кем емес

      1) жүк айналымы жылына 150 мыңнан артық апатит концентратын, фосфорит ұнын, цементті және басқа шаңданатын жүкті түсіретін жерлер мен ашық қоймалар;

      1-ші топта (І-ші, ІІ-ші және ІІІ-ші кластар) көрсетілген қоршаған ортаға жүктен шаң бөлгізбейтін қойма элеваторлары мен пневмотранспорттың немесе басқа қондырғыларды қолданатын транспорттық-технологиялық схемалар 1-ші топтың (І-ші, ІІ-ші және ІІІ-ші кластар) топтарына кірмейді;

      2) сұйылтылған газдардың (метан, пропан, аммиак және басқалары) сұйық химиялық жүктерін, галогендерді, күкіртті, азотты, көмірсутектерді (метанол, бензол, толуол және басқалары), спирттерді, альдегидтерді және басқа қосылыстарды шамадан артық тиейтін және сақтайтын орын;

      3) арнайы плавжинағышымен балласты және жуатын құрамында мұнайы бар суларды жинауға арналған тазартатын және жуатын-буланатын станциялар, дезинфекциялық-булайтын объектілер, кемені, цистернаны тазартатын пункттер, қабылдағыш-тазарту имараттары;

      4) жүктер мен кемені, газды дезинфекцияны, дератизация мен дезинсекцияны өндіретін орын мен айлық.

      ІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 500 м-ден кем емес

      5) жылына 150 000 тоннадан кем тауар айналымында апатитті концентратты, фосфорит ұнын және басқа шаңданатын жүкті түсіретін орындар мен ашық қоймалар;

      6) көмірді түсіретін орындар мен ашық қоймалар;

      7) минералды тыңайтқыштарды, асбесті, ізбесті, руданы (радиоактивтіден басқаны) және басқа минералдарды (күкіртті, күкіртті колчеданды, гипсті және басқаларын) түсіретін орындар мен ашық қоймалар;

      8) шикі мұнайды, битумды, мазутты және басқа жабысқақ мұнай өнімдері мен химиялық жүкті сақтайтын және түсіретін орын;

      9) пек және құрамында пек бар жүкті түсіретін орындар мен ашық және жабық қоймалар. Антисептиктер сіңірілген ағаш шпалын түсіретін және сақтайтын орын.

      ІІІ-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 300 м-ден кем емес

      10) жылына 5 000 тоннадан аз жүк айналымындағы шаңданатын жүкті (апатитті концентратты, фосфоритті ұнды, цементті және т.б.) тиейтін және түсіретін орындар мен ашық қоймалар;

      11) жиналған химиялық жүкті (тыңайтқыштарды, органикалық еріткіштерді, қышқылдар мен басқа заттарды) тиейтін және сақтайтын орын, жабық қоймалар;

      12) магнезитті, доломитті және басқа шаңданатын жүкті тиеп қоятын ашық жерлер мен жер асты қоймалары;

      13) шаңданатын және сұйық жүктің (аммиак суының, тыңайтқыштардың, кальцинирленген соданың, лак бояу материалының және басқаларының) қоймалары;

      14) құрғақ құмды, гравийді, тасты және басқа минералды құрылыс материалдарын тиеп қоятын орындар мен ашық жер асты қоймалары;

      15) ашық әдіспен алынатын шрот, жмых, копра және басқа шаңданатын өсімдік өнімін тиейтін учаскелер мен қоймалар;

      16) пайдаға асыратын шикізатты түсіру және сақтау қоймалары;

      17) ылғал тұздалған өңделмеген теріні (200 талдан артығын) және басқа жануар тектес өнімді түсіру және сақтау, қоймалар;

      18) малды, жануарларды және құсты тұрақты түсіретін учаскелер;

      19) балық, балық өнімдерін және кит соятын кәсіпорынның өнімдерін түсіру және қоймалар.

      ІV-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 100 м-ден кем емес

      20) тері шикізатын (соның ішінде 200 талға дейін ылғал тұздалған тері) түсіру және қойма;

      21) дәнді дақылды түсіретін ашық орын және қойма;

      22) ас тұзын түсіретін ашық орын және қойма;

      23) жүнді, шашты, қылды және басқа сәйкес өнімді түсіретін ашық орын және қойма;

      24) сыртқы ортаға шаң шығармайтын қоймалық элеваторлар мен пневмотранспорттың немесе қондырғылар мен сақтау орнын қолданумен апатитті фосфоритті, ұнды, цементті және басқа бос тиелетін шаңданатын жүкті түсірудің және сақтаудың транспорттық-техникалық схемалары.

      V-ші класс - санитарлық-қорғау зонасы 50 м-ден кем емес

      25) ылғалдандырылған минералды-құрылыс материалдарын (құмды, гравийді, шағылды, тасты және басқаларын) түсіру және ашық қоймалары;

      26) престелген жмых, шөп, сабан, темекі-махорка бұйымдарын және басқаларын түсіру және сақтау учаскелері;

      27) тағамдық өнімдерді (ет, сүт, кондитер) көкөністі, жемісті, сусындарды және басқаларын түсіру, қоймалар;

      28) тағамдық жүктерді (вино, май, шырын) құю және сақтау учаскелері;

      29) рефрижераторлық кемелер мен вагондардың тиеу және түсіру учаскелері;

      30) өзен айлақтары.

      35. Минералды отын жаққандағы электр және жылу энергиясын өндіру

      1) отын ретінде көмірді және мазутты қолданатын, эквивалентті электр қуаттылығы 600 МВт және одан жоғары жылу электр станцияларының (әрі қарай ЖЭС) СҚЗ-сы 1000 м-ден кем емес 1-ші кластағы объектілерге жатады;

      2) газды және мазутты қолданатын, эквивалентті электр қуаттылығы 600 МВт және одан жоғары ЖЭС-ның СҚЗ-сының өлшемі 500 м-ден кем емес 2-ші кластағы объектілерге жатады;

      3) энергетиктердің тұрғын поселкесінің СҚЗ-сы алтын үйіндісі кешеніндегі ұйымдастырылған зиянды заттың шығуын есептеу және объекті мен поселкенің территориясының мүмкін әсер ету зонасының әуе ортасының фактілі жағдайы туралы өлшемінің мәліметтері негізінде жылу электр станциялары (ЖЭС) мен гидроэлектр станциялары үшін белгіленеді;

      4) көмір және мазут шикізаттарымен жұмыс істейтін, жылу қуаттылығы 200 Гкал және одан жоғары ЖЭС-ы мен аудан қазандары 500 м-ден кем емес 2-ші класқа жатады;

      5) газды және газды-мазутты отынмен (соңғысы резерв ретінде) жұмыс істейтін, жылу қуаттылығы 200 гегакалория (әрі қарай - Гкал) және одан жоғары ЖЭС-лары мен аудан қазанының СҚЗ-сы 300 м-ден кем емес 3-ші кластағы объектілерге жатады;

      6) ЖЭС-ның алтын үйіндісінен минималды СҚЗ-сы, оның периметрі бойынша ағашты-бұталы көшеттерді отырғызумен жүзеге асырылып, 500 м-ден (3-ші класс) кем болмауы керек;

      7) қатты, сұйық және газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін жылу қуаттылығы 200 Гкал-дан кем қазанның барлық түрінің СҚЗ-сын минималды шамамен белгілегенде, жер беті қабатындағы есепті концентрацияны және қазаннан (қазан трубасының 10-40 биіктігі) атмосфералық ауаның максималды ластану зонасындағы тұрғын үйдің биіктігін, сонымен бірге акустикалық есептеуді ескере отырып, вертикаль бойынша анықталады. Жер беті қабатында КМШ-нің аймағында атмосфералық ауаның күтілетін ластануының есептік мәніндегі және тиіп тұрған тұрғын құрылысының түрлі биіктігіндегі СҚЗ-сы 50 м-ден кем емес болмауы керек, егер акустикалық есеп бойынша оны ұлғайтуға түзету қажет болмаса.

      Қазаннан алғанда, максималды ластану зонасында көп қабатты үйлер болса, түтіндік мұржасының биіктігі ең көп қабатты тұрғын үйдің төбесінің атшасынан кем дегенде 1,5 есе жоғары болуы керек;

      8) жылу энергетика объектілерінен түтіндік газдар шашырауын есептеу барысында, күкірт диоксидінің, азот оксидінің және золаның биологиялық әсерінің қосындысының тиімділігін міндетті түрде ескеру қажет;

      9) ірі гидроэлектростанцияларының СҚЗ-сы 300 м-ден кем болмауы керек.

                                           "Өндірістік және басқа

                                           объектілерді жобалауға

                                            қойылатын санитарлық-

                                         эпидемиологиялық талаптар"

                                        Санитарлық-эпидемиологиялық

                                         ережелері мен нормаларына

                                                2-ші қосымша

**Құрамында күкіртсутегі жоқ жер беті магистралды газ**

**құбырларынан минималды арақашықтық**

                                                       1-ші кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Құры-
лыс эле-
мент-
тері, суат-
тар  | Мм-лік труба диаметрімен 1-ші және 2-ші
кластағы құбырлардың ажырауы, м-мен  |
| 1-ші класс  | 2-ші класс  |
| 300-
ге
дейін  | 300-
600  | 600-
800  | 800-
1000  | 1000-
1200  | 1200-
ден
артық  | 300-ге
дейін  | 300-
ден
артық  |
| Қала-
лар және басқа елді мекен-
дер;
ұжым-
дық бақ-
шалар мен дача посел-
ке-
лері; тепли-
цалық ком-
бинат-
тар; кісі көп жина-
латын жеке-
леген қоғам-
дық ғима-
раттар  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 75  | 125  |
| Жеке-
леген
аз қа-
батты үйлер: ауыл-
шаруа-
шылығы танабы
мен
мал
жайы-
лымы,
егіс
қосы  | 75  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 75  | 100  |
| Магис-
тралды және сулан-
дыра-
тын канал-
дар, өзен-
дер
мен суат-
тар;
су
алатын има-
раттар  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  |

                Сұйылтылған көмірсутекті газдардың

                 құбырларынан минималды ажыраулар

                                                     2-ші кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Құрылыс
элементтері  | 5 мм трубаның диаметріндегі м-мен
арақашықтық  |
| 150-ге дейін  | 150-300  | 300-500  | 500-1000  |
| Қалалар мен
елді мекендер  | 150  | 250  | 500  | 1000  |
| Дача
поселкелері, ауылшаруашы-
лығына
пайдаланатын
жер  | 100  | 175  | 350  | 800  |

      1. Жер беті төсеміндегі минималды арақашықтық 1-ші класс үшін 2 есе, 2-ші класс үшін 1,5 есе ұлғаяды.

      2. Жоғары байланыстылық қасиеті бар табиғи газды тасымалдайтын магистралды газ құбырларының ажырауы, әр нақтылы жағдайда есептеу негізінде, сонымен бірге эксплуатациялау тәжірибесі бойынша, бірақ та 2 км-ден кем емес анықталады.

      3. Тұрғын құрылыс арқылы газ құбырларының өтуіне тиым салынады.

                  Компрессорлық станциялардан

                     минималды ажыраулар

                                                  3-ші кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Құрылыс элемент-
тері,
суаттар  | мм-лік труба диаметрімен 1-ші және 2-ші
кластағы құбырлардың м-мен ажырауы  |
| 1-ші класс  | 2-ші класс  |
| 300-
ге
дей-
ін  | 300-
600  | 600-
800  | 800-
1000  | 1000-
1200  | 1200-
ден
аса  | 300-
ге
дей-
ін  | 300-
ден
аса  |
| Қалалар
мен
поселкелер  | 500  | 500  | 700  | 700  | 700  | 700  | 500  | 500  |
| Су құбыры
имараттары  | 250  | 300  | 250  | 400  | 450  | 500  | 250  | 300  |
| Аз
қабатты
тұрғын
үйлер  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 75  | 150  |
| Ажыраулар компрессорлық цехтың
ғимаратынан белгіленеді  |

                   Қысымы төмен газ құбырларынан

                       минималды ажыраулар

                                                     4-шы кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Құрылыс элементтері  | арақашықтығы м-мен  |
| Көп қабатты тұрғын
және қоғамдық ғимараттар  | 50  |
| Аз қабатты тұрғын үйлер,
теплицалар, қоймалар  | 20  |
| Су құбыры насосты станциялары,
су алатын және тазартатын
имараттар, артскважиналар \*  | 30  |
| \* Бұл кезде сумен қамтамасыз ету көздерінің санитарлық қорғау
зонасының 1-ші, 2-ші және 3-ші белдеулерін ұйымдастырудың
талаптары ескерілуі керек  |

         Мұнайды тасымалдауға магистралды құбырлардан

                       минималды арақышықтық

                                                    5-ші кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Құрылыс элементтері  | мм-лік трубаның диаметріндегі м-мен
арақашықтығы  |
| 300-ге дейін  | 300-600  | 600-1000  | 1000-1400  |
| Қалалар мен
поселкелер  | 75  | 100  | 150  | 200  |
| Жекелеген аз
қабатты
тұрғын үйлер  | 50  | 50  | 75  | 100  |
| Гидротехника-
лық имараттар  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Су алатын жер  | 3000  | 3000  | 3000  | 3000  |
| Жоғары коррозиялық қасиетімен мұнайды тасымалдайтын
магистралды мұнай құбырларынан, улылығы жоғары тітіркендіргіш газдар мен сұйықтықтар тасымалдайтын өнім құбырларынан ажыраулар өлшемінің 3 есеге міндетті түрде ұлғайтылуында, әрбір нақтылы жағдайда есептеу негізінде анықталады  |

                  Мұнай қотаратын станциялардан

                        минималды ажырау

                                                     6-ші кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Құрылыс элементтері  | НПС категориялары бойынша м-мен
ажырауы  |
| ІІІ  | ІІ  | І  |
| Қалалар мен поселкелер  | 100  | 150  | 200  |
| Су құбыры имараттары  | 100  | 150  | 200  |
| Жекелеген аз қабатты
ғимараттар  | 50  | 75  | 100  |

      1. Мұнай сақтайтын жердің СҚЗ-ның шамасы әрбір нақтылы жағдайда есептеу негізінде және жанасып тұрған территорияның атмосфералық ауасының көмірсутектермен ластануының нақтылы сипаттамасымен анықталады.

      2. Өзеннің портының құрамында орналасатын жеңіл от алғыш және жанғыш сұйықтықтың қоймаларының тұрғын зонаға дейінгі минималды ажырауы, категориясына байланысты 5000 м-ден (І-ші категория) 500 м-ге дейін (категориясыз) құрайды.

       Жануарларды ұстайтын және өсіретін бөлмеден (имараттан)

                 тұрғын құрылысқа дейінгі арақашықтық

                                                     7-ші кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Норма-
тивтік
ажырау  | Мал басы (тал)  |
| шош-
қалар  | сиыр-
лар, бұқа-
лар  | қой-
лар,
ешкі-
лер  | ұрға-
шы
үй
қоян-
дары  | құс  | жылқы  | саз құн-
дызы,
ақ түлкі  |
| 10 м  | 5-ке дейін  | 5-ке дейін  | 10-ға дейін  | 10-ға дейін  | 30-ға дейін  | 5-ке дейін  | 5-ке дейін  |
| 20 м  | 8-ге дейін  | 8-ге дейін  | 15-ке дейін  | 20-ға дейін  | 45-ке дейін  | 8-ге дейін  | 8-ге дейін  |
| 30 м  | 10-ға дейін  | 10-ға дейін  | 20-ға дейін  | 30-ға дейін  | 60-қа дейін  | 10-ға дейін  | 10-ға дейін  |
| 40 м  | 15-ке дейін  | 15-ке дейін  | 25-ке дейін  | 40-қа дейін  | 75-ке дейін  | 15-ке дейін  | 15-ке дейін  |

                                            "Өндірістік және басқа

                                            объектілерді жобалауға

                                            қойылатын санитарлық-

                                          эпидемиологиялық талаптар"

                                         Санитарлық-эпидемиологиялық

                                          ережелері мен нормаларына

                                                3-ші қосымша

**Иондаушы сәулеленудің сыртқы шоғынан қорғанышты**

**жобалауда қолданатын дозаның қуаттылығы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сәуле-
ленетін кісі-
лердің
катего-
риясы  | Бөлмелер мен
территорияның
тағайындалуы  | Сағ-жыл
сәулелену
ұзақтығы  | Эквиваленттік
дозаның жобалық
қуаттылығы,
мкЗв/сағ  |
| А
катего-
риясы  | Сәулелену
көзімен
(радиометрия-
лық, орайтын,
жуатын) жұмыс
істейтін
персоналдың
тұрақты бөлмесі
Персоналдың
уақытша бөлмесі  | 1700
      850  | 6,0
      12,0  |
| В
катего-
риясы  | В тобының
персоналы
болатын
бөлменің,
ұйымның және
территорияның
санитарлық-
қорғау зонасы  | 2000  | 1,2  |
| Тұрғындар  | Кез-келген
бөлмелер мен
территориялар  | 8800  | 0,06  |

      Қосымша:

      кестеде объектідегі сәулеленудің техникалық көздеріндегі дозаның қуаттылығының мәні келтірілген;

      эквивалентті дозаның өлшенетін мәнінен тиімдіге өтуін арнайы әдістемелік нұсқауға сәйкес іске асырылады.

                                           "Өндірістік және басқа

                                           объектілерді жобалауға

                                            қойылатын санитарлық-

                                         эпидемиологиялық талаптар"

                                        Санитарлық-эпидемиологиялық

                                         ережелері мен нормаларына

                                                4-ші қосымша

**Сыртқы ауаның минималды шығыны**

|  |  |
| --- | --- |
| Табиғи
желдетілетін
бөлме  | Табиғи желдетусіз  |
| Шығын  | Ауаны
әкелетін
жүйелер  |
| 1 адамға м 3 -
на шығын  | 1 адамға
сағ/м 3  | айналым/
сағ  | Жалпы ауа
алмасудың
%-і, артық
емес  |
| 30 (1 адамға
20 м 3 -тан аз
бөлменің
көлемінде)       20 (1 адамға
20 м 3 -тан аз
бөлменің
көлемінде)  | 60         60 90 120  | 1         - - -  | -         20 15 10  | Ауа
алмасудың
еселігінде рецирку-
ляциямен және
рецирку-
ляциясыз
сағатына 10 және
одан аз
алмасу Ауа алмасу-
дың еселі-
гінде рецирку-
ляциямен және
рецирку-
ляциясыз сағатына
10 және
одан аз
алмасу  |

      Қосымша:

      табиғи желдетусіз бөлме деп сыртқы қабырғасында ашылмайтын терезелері мен ойықтары бар бөлмелерді немесе терезенің жалпы алаңынан 20%-тен кем алаңдағы ойығының және ашылатын терезесі бар бөлмелерді, сонымен қатар бөлменің 5-есе биіктігінен асатын қашықтықта орналасқан ашылатын терезесі бар бөлменің зонасын түсіну керек.

                                           "Өндірістік және басқа

                                           объектілерді жобалауға

                                           қойылатын санитарлық-

                                         эпидемиологиялық талаптар"

                                        Санитарлық-эпидемиологиялық

                                         ережелері мен нормаларына

                                               5-ші қосымша

**Фельдшерлік денсаулық сақтау пункті бөлмелерінің**

**құрамы мен алаңы**

                                                    1-ші кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Бөлмелер  | Алаңы, м 2  |
| Күтетін-вестибюль және
тіркелетін орын  | 18  |
| Таңу бөлмесі (таза және іріңді)  | 36 (2 бөлме)  |
| Науқастарды қабылдайтын бөлме  | 12  |
| Тіс дәрігері бөлмесі  | 12  |
| Кезекші медициналық
персоналдың бөлмесі  | 9  |
| Қойма  | 6  |
| Науқастардың уақытша болатын
бөлмесі  | 9  |
| Тамбурдағы қолжуғышымен ерлер
дәретханасы  | 1 унитазға  |
| Тамбурдағы қолжуғышымен
әйелдер дәретханасы  | 1 унитазға  |

              Жалпызауыттық денсаулық сақтау пункттері

                    бөлмелерінің құрамы мен алаңы

                                                   2-ші кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Бөлмелер  | Жалпы зауыт денсаулық сақтау
пункттерінің категориясындағы
бөлмелердің алаңы, м 2  |
| І  | ІІ  | ІІІ  |
| Күтетін-вестибюль
және тіркелетін
орын  | 24  | 18  | 18  |
| Таңу бөлмесі (таза
және іріңді) екі
бөлмеде  | 36  | 36  | 36  |
| Науқастарды
қабылдайтын бөлме  | 48
(4 бөлме)  | 36
(3 бөлме)  | 24
(2 бөлме)  |
| Тіс дәрігері
бөлмесі  | 24
(2 бөлме)  | 12  | 12  |
| Физиотерапия
бөлмесі  | 24  | 18  | 12  |
| Медициналық
процедура бөлмесі  | 18  | 12  | 12  |
| Кезекші
медициналық
персоналдың
бөлмесі  | 12  | 9  | 9  |
| Денсаулық сақтау
пунктінің
меңгерушісі
бөлмесі  | 9  | 9  | 9  |
| Таңу материалдарын сақтайтын және автоклав бөлмесі  | 9  | 9  | 9  |
| Кезекші
медициналық
персоналдың
бөлмесі  | 12  | 9  | 9  |
| Қойма  | 6  | 6  | 6  |
| Душ бөлмесі  | 2 душ торына  | 1 душ
торына  | 1 душ
торына  |
| Тамбурдағы
қолжуғышымен ерлер
дәретханасы  |
  1 унитазға  |
| Тамбурдағы
қолжуғышымен
әйелдер
дәретханасы  |

      Қосымша: 3а тобының өндірісі немесе ыстық цехтары бар кәсіпорынның жалпы зауыттық денсаулық сақтау пункттерінде душтың орнына душпен ваннаны қарастыру қажет

                   Тұрмыстық бөлмелердің нормасы

                                                   3-ші кесте

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Өнді-
рістік процес-
тердің
тобы  | Процес-
тердің
санитарлық
сипат-
тамасы  | 1 душ
торына  | 1 кран  | Киім
ілгіштің
түрі,
бір
кісіге
арналған
бөлім
саны  | Киімді
арнайы
өңдеу  |
| Адам санына
есебі  |
| 1.
       1-а
    1-б
  1-в  | Қауіптілігі
3-ші және
4-ші класты заттармен денесі мен арнайы киімінің ластануын шақыратын процестер:
арнайы
жуғыш
заттарды
қолданбай
кететін, дене мен
арнайы
киімнің
арнай жуғыш
заттарды
қолданғанда
кететін,
дене мен
арнайы
киімнің  |

      25
    15
  5  |

      7
    10
  20  |

      жалпы бір бөлімше

жалпы
бір
бөлімше

жеке,
бір
бөлімше-
ден  |           киімді
химиялық
тазарту  |
| 2.
       2-а   2-б    2-в     2-г  | Жылудың
ашық
молдығы
немесе
қолайсыз метеожағдай
кезінде
өтетін
процестер конвекциялық
жылудың
молдығында сәулелі жылудың молдығында   киім мен
аяқ-киімге
су өтетін,
ылғалдың
әсеріне
байланысты ашық
ауадағы
жұмысты
қосқанда,
+10 0 С және
одан төмен
ауаның
температу-
расы
кезінде  |

         7

      3 5

     5  |

         20

      20 20
    20  |

         Жалпы екі бөлімше

     Жалпы екі бөлімше
Екі бөлек бөлімше
  Екі
бөлек
бөлімше  |

         салқында-татын
бөлме
салқында-
татын
бөлме,
жартылай
душ

арнайы киімді және аяқ-
киімді
кептіру
жылыту,
арнайы киімді
және
аяқ-
киімді кептіру
бөлмесі  |
| 3.         3-а 3-б  | Қауіптілігі 1-ші және 2-ші класты заттармен, сонымен қатар тұрақты иісі бар заттармен денесі мен арнайы киімінің ластануын шақыратын процестер: тек қолдың ластануын шақыратын дене мен арнайы киімнің ластануын шақыратын  |          7 3  |          10

    10  |          жалпы бір бөлімше екі жеке бөлімше  |          химиялық тазарту
  зиянсыз-
дандыру, арнайы киімді сақтайтын жерді жасанды желдету, дезодо-
рация  |
| 4.  | Өнімнің сапасына, арнайы киімді сақтауды ұйымдас-
тыруға,
сонымен қатар жұмыстың алдында арнайы киім мен денені өңдеуге қойылатын ерекше санитарлық-
эпидемио-
логиялық немесе техноло-
гиялық
талаптармен
өндірістік
процестер  |
 |
 |
 | Күші бар НҚА-ге сәйкес  |

      Қосымша:

      өндірістік процестердің түрлі топтарының белгілері байланысқанда киім ілгіштердің, душтың және қолжуғыштың түрлері ең көп талап қойылатын топта, ал арнайы тұрмыстық және қондырғылар - жиынтық талаптар бойынша қарастырылуы қажет;

      1-а тобындағы процестерде душтарға рұқсат етіледі, сәйкес негіздемеде қарастырылмайды;

      арнайы киім мен аяқ-киімнің шаңдануын шақыратын кез-келген процестерде, олардың шаңсызданбауын қамтамасыз ететін бөлмелер мен қондырғылар қарастырылуы керек;

      блок-контейнерден тұратын мобильді ғимараттарда душ торларын 60%-ке дейін қысқартуға болады;

      инфицирленген және радиоактивті материалдармен, сонымен бірге тері арқылы түсетін қауіпті заттармен жұмыс атқарғанда, санитарлық-тұрмыстық бөлмелер күші бар НҚА-ге сәйкес жобалануы қажет.

                                          "Өндірістік және басқа

                                           объектілерді жобалауға

                                            қойылатын санитарлық-

                                         эпидемиологиялық талаптар"

                                        Санитарлық-эпидемиологиялық

                                          ережелері мен нормаларына

                                                 6-ші қосымша

**Дәл көру жұмыстарындағы жарықтың деңгейі**

                                                    1-ші кесте

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ажырату
объектісінің
өлшемі,
бұрыш/мин  | Жұмыс
сменасының
уақытына
%-пен дәл
көру
жұмысының
уақыты  | Жарық  | Жұмыс бетінің
жарықтығы, кд/м 2  |
| 1,5-тен кем  | 60-тан артық
60-тан 60-қа
дейін
30-дан кем  | 4000
3000

2000  | 300-ден 500-ге
дейін  |
| 1,5-нан
3-ке дейін  | 60-тан артық
60-тан 60-қа
дейін
30-дан кем  | 2000
1500

1000  | 150-ден 300-ге
дейін  |
| 3-тен 5-ке
дейін  | 60-тан артық
60-тан 60-қа
дейін
30-дан кем  | 1000
750

500  | 75-тен 150-ге
дейін  |

                Электронды-сәулелі трубкалардағы

               экрандармен жұмыс орнының жарығы

                                                 2-ші кесте

|  |  |
| --- | --- |
| Экранның түрі  | Жарық, лк  |
| Жұмыс үстелінде  | Экранның бейнелену коэффициентіндегі экранның жазықтығы  |
| 0,2-0,4  | 0,4-0,6  | 0,6-0,8  |
| Телевизиялық:
0,5-тен 150-ге
дейін кд/м 2 -ты
қоса
150-ден 500-ге
дейін кд/м 2 -ты
қоса белгінің
жарықтығы  |

200

   400  |

200-300

   300-500  |

100-200

   200-300  |

75-100

   150-200  |
| қайтымды
контрастымен
дисплей
қондырғылары:
0,5-тен 150-ге дейін кд/м 2 -ты
қоса
150-ден 500-ге дейін кд/м 2 -ты
қоса белгінің
жарықтығы  |

      300

  400  |

      200-400

  200-400  |

      100-200

  100-200  |

      75-100

  75-100  |
| Тура
контрастымен
дисплей
қондырғылары  | 300  | 100-150  | 50-75  | 50  |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК