

**О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" и от 16 января 2009 года № 16 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2011 года № 1249. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2017 года № 809

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 05.12.2017 № 809 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 1-2, ст. 6):

      в Техническом регламенте "Общие требования к пожарной безопасности", утвержденном указанным постановлением:

      подпункт 20) пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "20) объект с массовым пребыванием людей - здания, сооружения и помещения предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-просветительских и зрелищных организаций, культовых учреждений, развлекательных заведений, вокзалов всех видов транспорта, рассчитанные на одновременное пребывание ста и более человек, а также здания и сооружения организаций здравоохранения, образования, гостиниц, рассчитанные на одновременное пребывание двадцати пяти и более человек;";

      подпункт 3) пункта 71 исключить;

      пункт 75 исключить;

      пункт 79 изложить в следующей редакции:

      "79. Расход воды на наружное пожаротушение одного пожара в жилых и общественных зданиях из соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также из водопроводной сети внутри микрорайона или квартала должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды, по приложению 7 к настоящему Техническому регламенту.";

      пункты 80 и 88 исключить;

      подпункт 5) пункта 92 исключить;

      пункты 132 и 133 изложить в следующей редакции:

      "132. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 100 м.

      133. В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов должно быть не менее 50 м.";

      пункт 151 исключить;

      подпункт 9) пункта 380 изложить в следующей редакции:

      "9) устанавливать решетки на окнах всех этажей здания, и приямках у окон подвалов (за исключением помещений складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений);";

      в приложении 4 к указанному Техническому регламенту:

      таблицу 2 изложить в следующей редакции:

      "Пределы огнестойкости заполнения проемов

      в противопожарных преградах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Наименование элементов
проемов в противопожарных
преградах |
Тип заполнения
проемов в
противопожарных
преградах |
Пределы
огнестойкости |
|
1 |
2 |
3 |
|
Двери (за исключение дверей с
остеклением более 25 % и
дымогазонепроницаемых дверей),
ворота, люки, шторы и экраны |
1 |
EI 60 |
|
2 |
EI 30 |
|
3 |
ЕI 15 |
|
Двери шахт лифтов |
2 |
EI 30 (в зданиях
высотой не более
28 м
предел
огнестойкости
дверей шахт лифтов
принимается Е 30) |
|
Окна |
1 |
Е 60 |
|
2 |
Е 30 |
|
3 |
Е 15 |
|
Занавесы  |
1 |
EI 60 |
|
Клапаны огнезадерживающие  |
1 |
EI 90 |
|
2 |
ЕI 30 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
3 |
EI15 |

      ";

      в приложении 13 к указанному Техническому регламенту:

      заголовок таблицы 3 изложить в следующей редакции:

      "Противопожарные расстояния от резервуаров со сжиженным природным газом до объектов, не относящихся к складу";

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 3-4, ст. 8):

      в Техническом регламенте "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов", утвержденном указанным постановлением:

      пункт 34 изложить в следующей редакции:

      "34. На объектах с противопожарным водопроводом высокого или низкого давления, оборудованным насосами, повышающими давление в сети, в зонах зданий, сооружений и строений, не обеспеченных водопроводом, должны быть созданы посты, оснащенные пожарной колонкой и напорными пожарными рукавами общей длиной не менее 100 м с присоединенным пожарным стволом.

      Взамен постов допускается устанавливать прицепы, оснащенные так же как посты.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
Премьер-Министр |
 |
|
Республики Казахстан |
К. Масимов |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан