

**О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" и от 16 января 2009 года № 16 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2011 года № 1249. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2017 года № 809

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 05.12.2017 № 809 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 1-2, ст. 6):

      в Техническом регламенте "Общие требования к пожарной безопасности", утвержденном указанным постановлением:

      подпункт 20) пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "20) объект с массовым пребыванием людей - здания, сооружения и помещения предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-просветительских и зрелищных организаций, культовых учреждений, развлекательных заведений, вокзалов всех видов транспорта, рассчитанные на одновременное пребывание ста и более человек, а также здания и сооружения организаций здравоохранения, образования, гостиниц, рассчитанные на одновременное пребывание двадцати пяти и более человек;";

      подпункт 3) пункта 71 исключить;

      пункт 75 исключить;

      пункт 79 изложить в следующей редакции:

      "79. Расход воды на наружное пожаротушение одного пожара в жилых и общественных зданиях из соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также из водопроводной сети внутри микрорайона или квартала должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды, по приложению 7 к настоящему Техническому регламенту.";

      пункты 80 и 88 исключить;

      подпункт 5) пункта 92 исключить;

      пункты 132 и 133 изложить в следующей редакции:

      "132. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 100 м.

      133. В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов должно быть не менее 50 м.";

      пункт 151 исключить;

      подпункт 9) пункта 380 изложить в следующей редакции:

      "9) устанавливать решетки на окнах всех этажей здания, и приямках у окон подвалов (за исключением помещений складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений);";

      в приложении 4 к указанному Техническому регламенту:

      таблицу 2 изложить в следующей редакции:

      "Пределы огнестойкости заполнения проемов

      в противопожарных преградах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование элементов  проемов в противопожарных  преградах | Тип заполнения  проемов в  противопожарных  преградах | Пределы  огнестойкости |
| 1 | 2 | 3 |
| Двери (за исключение дверей с  остеклением более 25 % и  дымогазонепроницаемых дверей),  ворота, люки, шторы и экраны | 1 | EI 60 |
| 2 | EI 30 |
| 3 | ЕI 15 |
| Двери шахт лифтов | 2 | EI 30 (в зданиях  высотой не более  28 м  предел  огнестойкости  дверей шахт лифтов  принимается Е 30) |
| Окна | 1 | Е 60 |
| 2 | Е 30 |
| 3 | Е 15 |
| Занавесы | 1 | EI 60 |
| Клапаны огнезадерживающие | 1 | EI 90 |
| 2 | ЕI 30 |
|  |  |
|  |  |
| 3 | EI15 |

      ";

      в приложении 13 к указанному Техническому регламенту:

      заголовок таблицы 3 изложить в следующей редакции:

      "Противопожарные расстояния от резервуаров со сжиженным природным газом до объектов, не относящихся к складу";

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 3-4, ст. 8):

      в Техническом регламенте "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов", утвержденном указанным постановлением:

      пункт 34 изложить в следующей редакции:

      "34. На объектах с противопожарным водопроводом высокого или низкого давления, оборудованным насосами, повышающими давление в сети, в зонах зданий, сооружений и строений, не обеспеченных водопроводом, должны быть созданы посты, оснащенные пожарной колонкой и напорными пожарными рукавами общей длиной не менее 100 м с присоединенным пожарным стволом.

      Взамен постов допускается устанавливать прицепы, оснащенные так же как посты.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-Министр |  |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан