

**О внесении изменений в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года № 286 "Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов"**

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 3 октября 2023 года № 533. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 октября 2023 года № 33500

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года № 286 "Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 23068) следующие изменения:

      в Правилах обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденных указанным приказом:

      пункт 25 изложить в следующей редакции:

      "25. Откос основания покрывается несгораемым материалом.";

      пункт 145 изложить в следующей редакции:

      "145. В пределах одной группы наземных резервуаров внутренними земляными валами или ограждающими стенами отделяются:

      каждый резервуар объемом 20 000 м3 и более или несколько меньших резервуаров суммарной вместимостью 20 000 м3;

      резервуары с маслами и мазутами от резервуаров с другими нефтепродуктами.

      Высота внутреннего земляного вала или стены принимается:

      1,3 м - для резервуаров объемом 10 000 м3 и более;

      0,8 м - для остальных резервуаров.";

      пункт 154 исключить;

      пункт 277 изложить в следующей редакции:

      "277. Всех работников, обслуживающие резервуары с сернистыми нефтепродуктами, а также с продуктами, обладающими токсичными свойствами (бензол, толуол, ксилол и иные вещества), ознакамливают с опасностями, которые могут возникнуть при работе с этими нефтепродуктами.";

      пункт 279 изложить в следующей редакции:

      "279. Операции с сернистыми нефтепродуктами по ручному отбору проб и измерению уровня, а также спуску грязи и воды выполняют работники в исправном фильтрующем противогазе установленной марки и в присутствии наблюдающего.";

      пункты 281 и 282 исключить;

      пункт 599 изложить в следующей редакции:

      "599. При резке металла бензо-, керосино- и кислородорезаком запрещается:

      1) пользоваться неисправными аппаратами, шлангами и горелками;

      2) применять загрязненное или с примесью воды горючее для бензорезов;

      3) применять для подачи горючего к резаку кислородные шланги;

      4) перегревать испаритель резака до вишневого цвета, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;

      5) направлять пламя и класть горелку на сгораемые предметы;

      6) резать при давлении в бачке с горючим, превышающим рабочее давление кислорода в резаке;

      7) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород и горючее к резаку;

      8) хранить запас горючего на рабочей площадке.".

      2. Комитету промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр по чрезвычайным ситуациям*  *Республики Казахстан* | *С. Шарипханов* |

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан